
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-91/A/12
 Częstochowa dnia: 2012-11-19
RK/1052/12
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sterowników programowalnych PLC wraz z modułami rozszerzeń dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej  Politechniki Częstochowskiej.
Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. czy klawiatura może być dołączana do panela operatorskiego poprzez USB lub wyświetlana na panelu dotykowym? 

2.  czy klawiatura zintegrowana dotyczy przycisków funkcyjnych na panelu? 

3. czy port koniecznie musi być izolowany rs232/485 czy może być nieizolowany rs485? 

4. jakiego typu mają być wejścia/wyjścia analogowe i o jakiej rozdzielczości? 

5. w trzecim zastawieniu występuje adapter i moduł rozszerzeń wejść i wyjść  -  czy jest to rodzaj zdalnej wyspy I/O? 

1. Nie. Klawiatura w formie przycisków umieszczonych na panelu, musi być

zintegrowana z wyświetlaczem oraz jednostką centralną sterownika

2. Klawiatura zintegrowana dotyczy w przycisków funkcyjnych, nawigacyjnych

oraz numerycznych od 0 do 9

3. Port komunikacyjny RS485, ze względu na mogące wystąpić pomiędzy

sterowanymi urządzeniami znaczne różnice potencjałów, musi być izolowany

4. Wejścia analogowe typu napięciowego, od 0 do 10V o rozdzielczości min

10 bitów. Przy czym, dla sterowników zdefiniowanych w pkt 1 i 3, cztery

wejścia analogowe powinny mieć rozdzielczość nie gorszą niż 12 bitów.

5. Tak. Jest to rodzaj zdalnej wyspy, która będzie zainstalowana

bezpośrednio na sterowanym urządzeniu. Analogiczna sytuacja dotyczy

adaptera i modułu rozszerzeń z przekaźnikami sprecyzowanego w pkt.2
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz 

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 2/2

