
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: RK-1189/12

 Częstochowa dnia: 2012-12-19
Do uczestnicy postępowania
ZP/RB-10/12
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 "Bliźniak" z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 
Pyt1. Co Zamawiający rozumie przez „Wszystkie techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagane dla budynków zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200” określając warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia? Prosimy o podanie wykazu technicznych środków zabezpieczenia p.poż. wymaganych przez Zamawiającego.

Pyt2. Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (uzupełnienie) stolarkę drzwiową dla której nie określono wymogów w zakresie odporności ogniowej należy zastosować jako drzwi pełne w całości wykonane z drewna. Prosimy określić czy drzwi te można zastosować jako drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej z wypełnieniem z płyty wiórowej. Jeśli tak to prosimy o określenie koloru oraz rodzaju ościeżnicy (stalowa czy np. regulowana z płyty mdf).
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp1. Przez techniczne środki zabezpieczenia ppoż. wymagane dla budynków zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200 rozumie się:

1. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

2. Podział budynku na strefy pożarowe, w tym przepusty i przejścia instalacyjne, obudowy tras instalacyjnych, klapy przeciwpożarowe, dylatacje przeciwpożarowe, zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielenia dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń. 

3. Zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: zastosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno – budowlanych zapewniających usuwanie dymu.

4. Zapewnienie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) 
w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych

5. Zapewnienie możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy.

6. Instalację wodociągową przeciwpożarową – instalację hydrantów wewnętrznych wraz z zapewnieniem wymaganej minimalnej wydajności poboru wody, parametrów ciśnienia.

7. Zapewnienie systemu sygnalizacji pożarowej budynku, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania 
i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

8. Wyposażenie obiektu w gaśnice, spełniające wymagania określone dla budynku tego rodzaju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów. (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719)

Odp.2. Stolarkę drzwiową, dla której nie określono wymogów w zakresie odporności ogniowej, należy wykonać jako drzwi pełne w całości wykonane z drewna, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (uzupełnienie). Zamawiający nie dopuszcza innego wykonania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
                                                                                               Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 1/2

