Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-444/13

Pismo: ZP/RB-02/13	 Częstochowa dnia: 2013-04-24

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Naprawa dachu wraz z remontem kominów na dachu budynku Wydziału Budownictwa,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- czy do ocieplania ma iść styropapa-jak oklejana,

- brak belki drewnianej 20*20 cm przy pasie nadrynnowym i jej mocowania kotwami,

- brak izoklinów przy kominach i ogniomurach,

- pas podrynnowy za wąski a nadrynnowego  brak/około razem100 m2 blachy/,

- brak wyklejenia gzymsu papą podkładową  około 148,6 m2,

- inst. odgromowa niekompletna,

- brak rozbiórki kominów i wywozu gruzu z kominów.

- brak papy pod czapki kominowe ,

- brak pozycji wykonania kapinosów,

- brak listew systemowych i ich uszczelnienia silikonem.

Proszę o uzupełnienie pozycji by zgadzały się z opisem technicznym

11. w dokumentacji jest ocieplenie gzymsu pod blachą w przedmiarach nie ma.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Styropian gr. 20cm i lamda< 0,035W/mK  zgodnie ze specyfikacją.

Ad.2. Bez belki drewnianej przy pasie nadrynnowym zgodnie ze specyfikacją.

Ad.3. Wykonać izokliny przy kominach i ogniomurach  zgodnie z rys.4 i5

Ad.4. Pas podrynnowy wystarczający a w nadrynnowym uwzględnić 65m2

Ad.5. Wykleić gzyms papą podkładową – 91m2

Ad.6. Wykonać instalację odgromową zgodnie z normą PN-IEC 62305

Ad.7.Rozbiórka kominów i wywóz gruzu zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem

Ad.8. Wykonać odizolowanie kominów od czapy papą asfaltową zgodnie ze specyfikacją

Ad.9. Wykonać kapinosy czap kominowych zgodnie ze specyfikacją i sztuką budowlaną

Ad.10. Wykonać obróbki blacharskie z uszczelnieniem połączeń kominów zgodnie ze specyfikacją i rys.( przekroje) bez listew systemowych

Ad.11. Należy uwzględnić ocieplenie gzymsu pod blachą zgodnie z dokumentacją.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Mgr inż. Katarzyna Pikuła