
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-05-09
L.dz.Rk -  483/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa materiałów i aparatów elektrycznych  dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-37/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego :
[image: image1.emf]
1. Pkt.12) Zamawiający nie określa koloru ściśle koloru lampek w pkt.12, ale preferowany kolor to czerwony lub pomarańczowy.

2. Pkt.28) Przekaźnik o topologii styków jak na rysunku:

[image: image2.jpg]AL(Y

AZ(14)





3. Pkt.39) Nie. Przedmiotem zamówienia jest wkładka o działaniu szybkim, o charakterystyce gF i wielkości gabarytowej 1lub 1C

4. Pkt.40) Przekrój poprzeczny szyny (50), podano w milimetrach kwadratowych (mm2). W przypadku dostawy materiałów do jej wykonania, długość szyny, wynikająca z konieczności swobodnego podłączenia 8 zacisków śrubowych fi8 oraz śrub montażowych nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

5. Pkt.41) Tak, o ile zaoferowana szyna do montażu na szynie DIN spełnia wymagania uszczegółowione w poprzednich odpowiedziach do SIWZ, czyli posiada możliwość podłączenia przewodów o zróżnicowanych przekrojach 6, 4 oraz 2,5 mm2. Ilość podłączanych przewodów to minimum 12.

6. Pkt.24, 25, 26, 27) Zamawiający dopuszcza posiadanie przez styczniki funkcjonalności montażu na płycie, jednakże muszą one posiadać także możliwość montażu na szynie DIN w przypadku styczników wymienionych w pkt.25, 26 i 27.

7. Pkt.17) Tak. Zamawiający dopuszcza wyłącznik o prądzie 100 A

8. Pkt.24) Podane parametry dotyczą wymagań stawianych stycznikowi, tj. załączania odbiornika o charakterze rezystancyjnym o mocy do 22 kW lub prądzie 35A w kategorii AC1. 

9. Pkt.25, 26) Styczniki te wykorzystywane będą do manewrowania nawrotnego silnikami o mocy 1,5 kW i napięciu zasilania 230V, w związku z tym, styczniki te mogą posiadać moc załączania 3kW przy napięciu 400V. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza 

Politechniki Częstochowskiej

1/1
System PRZETARG

1

Strona 2/2

