Częstochowa dnia: 2013-06-17

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK –               /13

Do uczestnicy postępowania

w sprawie ZP/RB-06/13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-06-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa Instalacji sieciowej wraz z osprzętem Aktywnym w sieci LAN administracji i sieci międzywydziałowej  Politechniki Częstochowskiej,

- Treść wspomnianej prośby jest następująca:

„1.	We „Wzorze oferty na roboty budowlane” w Oświadczeniach zawarliście Państwo pkt.3 dotyczący:…”przeprowadziliśmy wizję lokalną, zapoznaliśmy się z warunkami rzeczywistymi i uwzględniliśmy je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu zamówienia…….”. W SIWZ Zamawiający nie uwzględnia takowej wizji lokalnej.

W związku z powyższym proszę o wskazanie terminu wizji lokalnej, bądź wykreślenie tej informacji z „Wzoru ofert na roboty budowlane”, gdyż Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia takiej wizji.

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia wizji wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert  o 7 dni od terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. W związku z tym, Zamawiający zmienia SIWZ oraz wykreśla pkt.3 z formularza oferty.

- Treść wspomnianej prośby jest następująca :

„Pytanie nr 1: W załączniku do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy.pdf istniejący zapis ze str. 23 mówi o tym, że przełącznik dostępowy typu A „(…) ma posiadać co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT plus 2 porty typu uplink Small Form-Factor Plugable Plus (SFP+) pozwalające na instalację wkładek z portami 10 Gigabit Ethernet wraz z zamontowanymi wkładkami światłowodowymi 10 GigE”. Prosimy o dookreślenie, w jakiego rodzaju wkładki światłowodowe 10GigE ma być wyposażony przełącznik dostępowy typu A?

Pytanie nr 2: W załączniku do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy.pdf istniejący zapis ze str. 24 mówi o tym, że przełącznik dostępowy typu B „(…) ma posiadać, co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT plus 4 porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH wraz z zamontowanymi wkładkami światłowodowymi 1 GigE.” Prosimy o dookreślenie, w jakiego rodzaju wkładki światłowodowe 1GigE ma być wyposażony przełącznik dostępowy typu B?

Pytanie nr 3: W programie funkcjonalno użytkowym (punkt I.1.d.1) znajduje się informacja dotycząca ilości gniazd. Założono, że należy wykonać 158 gniazd na parterze i 137 na I piętrze. Ilość gniazd może zwiększeniu o 10%. W jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał z Wykonawcą montaż dodatkowych gniazd? Czy będzie to w formie prac dodatkowych, czy też oferta powinna obejmować wykonanie dodatkowych 10% gniazd?

Pytanie nr 4: Prosimy o doprecyzowanie wymogów dotyczących gwarancji dla UPS-a. Czy oferta ma obejmować 36 miesięcy gwarancji na UPS i 24 miesiące gwarancji na baterie?

Pytanie nr 5: Czy oferta powinna obejmować serwis UPS-a? Jeżeli tak to prosimy o podanie wymaganego czasu reakcji na awarię, usterkę oraz czasu naprawy awarii i usterki.

Pytanie nr 6: W PFU (punkt I.2.a wymagania ogólne) w części PD1.1 znajduje się zapis „W tym celu należy z serwerowni poprowadzić w kanale dzielonym kable instalacyjne o przekroju 5x5mm2 dla podłączenia urządzeń UPS oraz o przekroju 3x2,5 mm2 dla zasilenia gniazd elektrycznych”. Prosimy o informację czy kabel 3x2,5 należy doprowadzić z pomieszczenia serwerowni do PD1.1? Gdzie są/będą zlokalizowane gniazda elektryczne, do których należy doprowadzić zasilanie 3x2,5mm2? Ile będzie gniazd, czy ich dostawa i montaż są przedmiotem zamówienia?

Pytanie nr 7: Prosimy o informację ile linków okablowania strukturalnego jest do zdemontowania?

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie interpretacji rysunków w pliku Załącznik do programu funkcjonalno- użytkowego.pdf. Gniazda opisane kolorem niebieskim są zainstalowane i podlegają demontażom, gniazda opisane kolorem czarnym są do wykonania?

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy (po wyborze najkorzystniejszej oferty) podkłady budowlane w wersji dwg?

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w opisie urządzenia system UTM, znajdującego się na str. 26 dokumentu Program funkcjonalno-użytkowy.pdf - Maksymalny pobór mocy (przy jednym zasilaczu) – 670W.

Pytanie nr 11: Ze względu na wielopłaszczyznowy i skomplikowany charakter zadania objętego zamówieniem zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu o co najmniej pięć dni do dnia 25 czerwca 2013 roku, aby można było dokonać właściwych szacunków w przedmiotowym postępowaniu po udzielonych przez Państwa odpowiedziach.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp. 1

Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek, które zapewnią bezproblemową pracę z wkładkami, stanowiącymi część Opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie z wkładkami:

„(…) z modułami SFP 10G (SFP-10G-SR) do przełącznika Cisco C3750.”

Odp. 2

Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek 1GigE Multi-mode MiniGBIC/SFP 1000BaseSX (LC).

Odp. 3

W programie funkcjonalno-użytkowym została określona tolerancja ilości gniazd (ze względu na formę zamówienia „zaprojektuj i wybuduj” i Zamawiający nie przewiduje dodatkowego rozliczana ilości gniazd.

Odp. 4

Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym dokładnie opisał zakres gwarancji na UPS:

„Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu:

- 36 miesięcy serwisu obejmującego naprawę lub wymianę zasilacza

- 24 miesiące serwisu obejmującego naprawę lub wymianę akumulatora”.

Odp. 5

TAK, na zasadach opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym w akapicie „Szczególne warunki gwarancji i serwisu na urządzenia.”

Odp. 6

Kabel 3x2,5 mm2 należy rozprowadzić w Serwerowni PD1.1. z szafki rozdzielczej i zasilić z dostarczonego zasilacza awaryjnego. Dostawa i montaż gniazd jest przedmiotem zamówienia. Należy zamontować 6 gniazd podwójnych 220V z uziemieniem w tej samej lokalizacji co gniazda sieci strukturalnej + 2 gniazda podwójne 220V z uziemieniem w okolicy szafy krosowej.

Odp. 7

Do zdemontowania jest około 300 linków okablowania strukturalnego.

Odp. 8

Gniazda opisane kolorem niebieskim są zainstalowane i nie podlegają demontażowi co Zamawiający opisał w pkt 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, ppkt d. Szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, Uwaga na końcu punktu. Gniazda opisane kolorem czarnym są do wykonania.

Odp. 9

Zamawiający nie posiada aktualnych podkładów budowlanych.

Odp. 10

NIE, Ponad trzykrotny wzrost poboru mocy przez urządzenie nie jest akceptowalny dla Zamawiającego.

Odp. 11

NIE, ze względu na ograniczone ramy czasowe na realizację projektu unijnego, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

- Treść wspomnianej prośby jest następująca:

„Pytania do Programu funkcjonalno-użytkowego :

1. Proszę o dokładne wskazanie gdzie znajduje się węzeł  opisany CzestMAN do którego należy poprowadzić z PD2.1 (Serwerownia Główna) kabel światłowodowy SM 12 par (24 włókna).

2. Czy istniejąca kanalizacja teletechniczna, wskazana jako trasa dla kabla światłowodowego, pomiędzy serwerownią w pok. 131(?) a węzłem CzestMAN w budynku E jest drożna ?

3. Czy budynek posiada strefy pożarowe ? Jeżeli tak to w ilu strefach pożarowych będą prowadzone prace instalacyjne i ile będzie przejść kabli przez te strefy ?

4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza awaryjnego UPS 10000 VA z modułami bateryjnymi, wymienionego w Programie Funkcjonalno-użytkowym,  w obudowie wolnostojącej zamiast  w obudowie Rack 19’’ ?”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp. 1

Zamawiający dołącza mapę z zaznaczonym budynkiem z oznaczonymi miejscami doprowadzenia kabla światłowodowego. Węzeł opisany CzestMAN znajduje się na półpiętrze, pomiędzy piętrem 1, a 2 w segmencie E budynku.

Na rysunku, linią koloru czerwonego, zaznaczono proponowana trasę kabla światłowodowego.

Odp. 2

TAK, istnieje kanalizacja teletechniczna i jest obecnie użytkowana.

Zamawiający nie posiada wiedzy o tym, czy kanalizacja teletechniczna jest drożna.

Odp. 3

Segmenty A i B budynku nie posiadają wydzielonych stref pożarowych. Trasy kablowe i ewentualne przejścia przez strefy będą wynikały ze zzrealizowanego w ramach zamówienia projektu.

Odp. 4

NIE, Zamawiający wymaga zasilacza awaryjnego w obudowie Rack 19”.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła