Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-1240/13

ZP/RB-24/13	 Częstochowa dnia: 2013-12-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa łączy światłowodowych w kampusie Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

Treść wspomnianej prośby  i odpowiedzi poniżej :

W związku z ogłoszonym przez Państwo przetargiem Budowa łączy światłowodowych w kampusie Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Znak sprawy: ZP/RB-24/13 zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości zgodnie z poniższymi zapytaniami:

1.       Czy Zamawiający może udostępnić mapy z zaznaczonymi trasami istn. kanalizacji TT Politechniki Częstochowskiej, którą będzie można wykorzystać w ramach zadania bez konieczności rozbudowy a które z koniecznością rozbudowy?

Odp. Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji istniejących tras TT. Istniejącą kanalizację można wykorzystać na odcinku ulicy Dąbrowskiego od numeru  69 do 73, pozostałe odcinki wymagają rozbudowy lub wykonania w całości nowej trasy.

2.       Prosimy o wskazanie do których budynków są wykonane wprowadzenia kanalizacji tt i będzie można je wykorzystać w ramach zadania a do których należy wykonać nowe.

Odp.: Można wykorzystać wejścia do:  WIMIiI, CzP2, WIŚIB, WIMIA0, IITiS CzestMAN

W pozostałych lokalizacjach należy wykonać nowe wejścia.

3.       W związku z informacją o konieczności budowy kabli światłowodowych o pojemności 12J na każdej relacji, czy będzie możliwość łączenia poszczególnych kabli w jeden o większej pojemności i dokonania rozgałęzienia w studni za pomocą muf światłowodowych rozgałęźnych, oraz czy będzie możliwość łączenia kabli z ringu z kablami z "połączeń w gwiazdę"?

Odp.: Nie będzie możliwości wykorzystania kabli o większej pojemności. Sieć dostępowa powinna być zaprojektowana w topologii gwiazdy na niezależnych kablach światłowodowych. Sieć magistralna powinna posiadać topologię pierścienia. Naszą intencją jest wyeliminowanie  rozgałęzień i spawów poza budynkami.

4.       Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie z ilu otworów/rur fi 110 ma być budowana kanalizacja TT na odcinku od ul. Dekabrystów do budynku Armii Krajowej 19 ponieważ projekt który należy wykorzystać do realizacji zadania mówi o 4 otworach/rurach fi 110 a PFU o 2 otworach/rurach fi 110?

Odp.: Na odcinku od ul. Dekabrystów do budynku Armii Krajowej 19 kanalizacja powinna się składać z dwóch rur fi 110

5.       Czy w wybudowaną kanalizację TT na odcinku od ul. Dekabrystów do budynku Armii Krajowej 19 na podstawie istniejącego projektu należy wciągnąć 4 rury fi 32 jak mówi załączony projekt, czy zostaje to zamienione na mikrokanalizację 7x12/2?

Odp.: Na odcinku od ul. Dekabrystów do budynku Armii Krajowej 19 należy wciągnąć mikrokanalizację 7x12/2

6.       Prosimy o wskazanie lokalizacji przeznaczonych do wymiany 3 studni na studnie SKO-4g na załącznikach mapowych oraz informację czy na wymianę będzie konieczne wykonanie projektu budowlanego, ponieważ w PFU są dwie różne wersje?

Odp.: Zamawiający określił ilość studni do wymiany, natomiast decyzja które studnie należy wymienić powinna być podjęta na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Projekt budowlany realizowany w zakresie niniejszego zamówienia winien obejmować cały zakres inwestycji.

7.       Czy ramy i pokrywy na istniejących studniach należy wymienić wszystkie na pokrywy i ramy ciężkie z logiem PCZ po trasie budowanej mikrokanalizacji oraz podanie ilości do wymiany ponieważ w PFU są dwie różne wersje oraz zaznaczenie ich na podkładach mapowych?

Odp.: Tak, należy wymienić wszystkie pokrywy i ramy na trasie budowanej mikrokanalizacji. Ilość i lokalizację istniejących studni wykorzystanych dla potrzeb nowej sieci kanalizacji TT należy określić na etapie wykonania dokumentacji projektowej w zależności od wyboru trasy.

8.       Prosimy o podanie dla każdej lokalizacji gdzie ma być zainstalowana przełącznica światłowodowa i rodzaj przełącznicy skrzynkowa/panelowa wraz z podaniem czy to jest istniejąca szafa teleinformatyczna czy należy przewidzieć zakup i montaż nowych szaf teleinformatycznych i jakich wielkości, ponieważ nie ma mowy o tym w PFU?

Odp.: W większości budynków przełącznice światłowodowe należy umieścić w instenijących szafach bądź stojakach teleinformatycznych. Wyjątkiem jest ACKiS gdzie wymagana jest nowa szafa wisząca 19" x 15U x 600mm

Przełącznice panelowe należy zamontować w dwóch głównych węzłach Cz-P2 i CT-PCz. W pozostałych węzłach należy zamontować przełącznice skrzynkowe 19"

CT-PCz - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć w serwerowni na parterze.

CzestMAN/P2 (Cz-P2) - wejście do budynku pod podłogą (wykonane w ramach oddzielnej inwestycji) kabel należy zakończyć w serwerowni na parterze.

WIŚIB - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć w serwerowni (piwnica)

WIMIA0 - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć przełącznicą na II piętrze

IITiS CzestMAN - wejście do budynku bezpośrednio do serwerowni (parter)

DS Herkules - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć na 11 piętrze

DS Maluch - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć w pomieszczeniu w piwnicy (po drugiej stronie budynku)

DS Skrzat - wejście do budynku w piwnicy, bezpośrednio do pomieszczenia gdzie należy zakończyć kabel

DS Bliźniak - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy

WB - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć na III piętrze

WIMiI - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć w serwerowni na parterze

ACKiS - wejście do budynku w piwnicy, kabel należy zakończyć na II piętrze w reżyserce nad salą widowiskową

9.       Prosimy o podanie przybliżonej długości instalacji wewnątrz budynkowych w celu wykonania doprowadzenia kabli światłowodowych do przełącznicy.

Odp.: W odpowiedzi na poprzednie pytanie Zamawiający wskazał lokalizację wszystkich przełącznic w budynkach. Długości instalacji należy określić w dokumentacji projektowej, gdyż będą one zależne od zaprojektowanej trasy instalacji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła