
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
RK-658/14
Pismo: ZP/RB-08/14
 Częstochowa dnia: 2014-07-23
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na modernizację systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej  budynek DS 7 Herkules,

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres niniejszego przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania węzłów cieplnych w budynku nr 1 i 2. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres prac nie obejmuje węzłów cieplnych w budynkach lab.1 i 2.
Pytanie  2.
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres niniejszego przedmiotu zamówienia nie obejmuje przyłączenia budynków nr 1 i 2 do sieci c.w.u.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż budynki 1 i 2 nie będą zasilane cwu.
Pytanie  3.
Prosimy o potwierdzenie, iż kanalizacja deszczowa, której projekt został załączony do dokumentacji projektowej nie istnieje.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż kanalizacja deszczowa, której projekt został załączony do dokumentacji projektowej nie istnieje.

Pytanie  4.
W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, iż do wykonania jest  ok. 91 m sieci deszczówki. Zakresem wykonania sieci deszczówki jest objęte również włączenie - w przypadku istniejących - wpustów deszczowych oraz wyprowadzeniem rur do przyłączenia rur spustowych poza obszar drogi wewnętrznej. Po przeanalizowaniu załączonego projektu naszym zdaniem łącznie należy wykonać na obszarze objętym niniejszym przedmiotem zamówienia  ok. 300 m sieci kanalizacji deszczowej. Prosimy o doprecyzowanie, ponieważ nieprecyzyjne określenie zakresu tych prac może sprawić zawyżenie kwoty ofertowej przez Wykonawców.

Odpowiedź: Zakres wykonania: odcinek od studzienki D 12 do D 14 (ok. 91 m sieci) wraz z wykonaniem i włączeniem (w przypadku istniejących) wpustów deszczowych oraz wyprowadzeniem rur do przyłączenia rur spustowych poza obszar drogi wewnętrznej. Należy przyjąć sięgacze o długości około 3 m każdy.
Pytanie  5.
Węzeł cieplny w DS7 będzie sterowany zarówno ręcznie jak i zdalnie z ciepłowni centralnej PCz. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy i odpowiedniego okablowania nowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego. Na czym dokładnie mają polegać te prace? Na czym kończy się ich zakres?

Odpowiedź: Węzeł ma pracować w automatyce pogodowej sterowany miejscowo w pomieszczeniu węzła co. Skrzynka sterująca powinna mieć  miejsce na zamontowanie modułu zdalnego dostępu, jego zasilenia elektrycznego wraz zabezpieczeniem. Sterownik odpowiadający za pracę węzła winien mieć możliwość współpracy z modułem zdalnej obsługi węzła w zakresie kontroli i sterowania węzłem. Zainstalowany stabilizowany zasilacz nn powinien mieć moc całkowitą do obsłużenia modułu zdalnego dostępu oraz pozostałych elementów, które będą docelowo zainstalowane. Do skrzynki mają być doprowadzone przewody sieci monitorowania i sterowania. Powinna być również uwzględniona możliwość rozbudowy sytemu o odczyt impulsowy liczników cwu (zasilanie i cyrkulacja).W pomieszczeniu węzła powinien być wyprowadzony układ do wykrywania wycieków w sieci co.
Pytanie  6.
Znajdujące się w zakresie rzeczowym - wykonanie prac towarzyszących w zakresie koniecznych robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i odtworzeniowych - jakie to prace, co wchodzi w ich zakres i gdzie mają być wykonane?
Odpowiedź: Po wykonaniu wykopów należy odtworzyć drogi, trawniki i inne naruszone w wyniku prowadzonych prac instalacje, obiekty czy infrastrukturę (nadziemną, podziemną). Ponadto powinny być uwzględnione wszelkie roboty budowlane w węzłach cieplnych DS.7 Herkules i w segmencie E oraz na trasie sieci w budynku od węzła E, które są związane z instalacją urządzeń, doprowadzeniem sieci, impulsowego systemu alarmowego wykrywającego wycieki w sieci preizolowanej co. Przejścia rur przez ściany budynków wykonać i zabezpieczyć zgodnie z technologią producenta rur preizolowanych. Po wykonanych pracach należy uzupełnić ubytki muru, tynku, posadzek po prowadzonych pracach i pomalować pomieszczenie węzła w DS. 7 i na trasie sieci wewnątrz od węzła E w budynku. W segm. E tylko miejscowe malowanie zaprawianych ubytków. 
Pytanie  7.
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego przetargu należy wykonać instalacje c.o. z rur preizolowanych z wbudowanymi przewodami alarmowymi tylko na odległości ok. 200 m tj. od budynku E do DS7 oraz przyłącza do budynków laboratoryjnych 1 i 2. 

Odpowiedź: Przedmiotowe zadanie w zakresie wykonania sieci c.o. z rur preizolowanych z wbudowanymi przewodami alarmowymi obejmuje odcinek od budynku E do DS7 oraz przyłącza do budynków laboratoryjnych 1 i 2, długość będzie zależała od trasy zaprojektowanej w ramach niniejszego zamówienia. 

Pytanie  8.
Czy zapis, iż Inwestor zastrzega sobie prawo do pozostawienia elementów demontowanych dotyczy również złomu z demontażu, którego zagospodarowanie miało pozostawać po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie dotyczy złomu z demontażu, zgodnie z PFU str. 37.
Pytanie  9.
Czy zadaniem Wykonawcy jest demontaż obecnie zasilanej sieci c.o. DS. 7, czy tylko jego obecnego wymiennikowego węzła?

Odpowiedź: Istniejący węzeł co pozostaje w budynku. Wykonawca nie będzie demontował istniejącej sieci co i cwu.
Pytanie  10.
Na rysunku znajduje się podpięcie do Zespołu Szkół im. W. Biegańskiego, rozumiemy, że wykonanie go nie należy do zakresu prac objętego niniejszym zamówieniem. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Budynek liceum Biegańskiego nie będzie zasilany z projektowanej sieci.
Pytanie  11.
Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami PFU zakres zamówienia nie obejmuje włączenia istniejącej instalacji c.o. w budynku nr 2 do nowego przyłącza oraz, że Wykonawca ma po wprowadzeniu instalacji do budynku tylko zabezpieczyć ją przed zamarzaniem.

Odpowiedź: Wykonawca ma wprowadzić rury co do budynku 2 i zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Pytanie  12.
Czy Zamawiający może ujawnić oferentom jaką kwotę netto przeznaczył na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 86 ust. 3 uPzp, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
Pytanie  13.
Czy w przypadku odejścia sieci od budynku (odgałęzienia), jeśli długość przyłącza nie przekracza 10 m konieczne jest stosowanie zasuw (zaworów odcinających), czy wystarczy odciąć przewody w miejscu przyłączenia? Informacja na ten temat zawarta w PFU nie jest jednoznaczna.

Odpowiedź: Odejścia sieci do budynku mają posiadać zawory odcinające.
Pytanie  14.
Czy w przypadku znacznych różnic od zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia (gdy zmianie ulegnie długość instalacji lub pojawia się przeszkody, których nie można było przewidzieć np. dopiero w trakcie wykopów)  - czy przewiduje się jakiekolwiek roboty dodatkowe (zamienne) lub wykonanie prac koniecznych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, mimo iż cena określona w ofercie jest cena ryczałtową, a zamówienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prosimy o odpowiedź i uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 projektu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy, obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, jak również wszelkich robót i czynności  warunkujących dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wskazane wynagrodzenie ryczałtowe należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z  późniejszymi zmianami) art. 632. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
Pytanie  15.
Czy możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy? Od momentu podpisania umowy 100 dni może okazać się niewystarczające do zaprojektowania, uzyskania pozwoleń i uzgodnień oraz wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Odpowiedź: Możliwość i warunki  zmiany terminu wykonania umowy zostały określone przez Zamawiającego w § 16 projektu umowy.
Pytanie 16.
Czy roboty będą prowadzone w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?
Odpowiedź: W związku z tym, iż zamówienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane wykonanie dokumentacji projektowej należy do wykonawcy. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń lub dokonanie zgłoszeń zależne będzie od charakteru robót określonych w dokumentacji, oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Pytanie 17.
Prosimy o doprecyzowanie o jakich czynnościach warunkujących uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całego obiektu mowa w §3 pkt 2 Wzoru umowy na roboty budowlane?
Odpowiedź: W związku z charakterem robót oraz tym, iż zamówienie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane zapis §3 pkt. 2 projektu umowy należy rozumieć jako uzyskanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
Pytanie  18.
Czy w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z częściowo wykonanej realizacji przedmiotu zamówienia? Brak na ten temat zapisów w §13 oraz §14 Wzoru umowy na roboty budowlane. Prosimy o uzupełnienie zapisów lub o potwierdzenie czy w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie i zwrot kosztu materiałów, które zostały przez niego poniesione.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 7 § 13 projektu umowy w  razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zostanie dokonana przez powołaną komisję i ustalenie wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekazanie placu budowy. Wykonane roboty, materiały, sprzęt opłacone przez Zamawiającego uważane będą za jego własność.
Pytanie  19.
Czy Zamawiający zapewnia Wykonawcy wyłączenie, terenu na którym będą prowadzone prace z użytkowania przez studentów i pracowników Politechniki Częstochowskiej w okresie prowadzenia na danym terenie prac związanych z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Teren, na którym będą prowadzone prace nie będzie całkowicie wyłączony z użytkowania przez studentów i pracowników PCz. Budynki będą eksploatowane, a teren obejmujący trasę sieci należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Pytanie  20.
Czy Zamawiający może szacunkowo określić jakiej ilości kostki brukowej będzie należało najpierw zdjąć, a później ponownie ułożyć na terenie objętym realizacja niniejszego przedmiotu zamówienia? Na szacunkowo jak dużej powierzchni Wykonawca będzie musiał odtworzyć drogi, aby przywrócić teren do stanu pierwotnego?
Odpowiedź: Formuła przetargu „zaprojektuj i wykonaj” obejmuje zaprojektowanie trasy sieci, tak więc ilości kostki brukowej będą wynikały z projektu opracowanego przez Wykonawcę. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/6
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


