Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-836/14

ZP/RB-18/14	 Częstochowa dnia: 2014-11-04

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej  budynek DS 7 Herkules,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	Wpięcie nowej nitki (części instalacji) do istniejącej struktury sieci może spowodować niemożliwe do przewidzenia na etapie ofertowania problemy z jej działaniem  (istniejące na terenie kotłowni pompy obiegowe mogą mieć zbyt małą wydajność żeby móc obsłużyć wszystkie budynki, niektóre z budynków już wcześniej podłączonych mogą być np. niedogrzewane). Kto w tym przypadku będzie ponosił odpowiedzialność za część niemodernizowaną sieci i/lub za ewentualne korekty w układzie hydraulicznym kotłowni?

2.	Czy przewidziana instalacja kablowa monitoringu ma być wykonana tylko w celu podłączenia węzła w budynku DS-7 Herkules czy ma służyć jeszcze do innych celów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp.1. Pompy zainstalowane na Ciepłowni PCz były dobierane dla docelowo rozbudowanej sieci co. Na pompowni ciepłowni są zainstalowane trzy pompy Wilo typ IL-E 80/8-42 BFR1 uruchamiane kaskadowo, każda o max wydajności 160 m3/h, silnik moc znamionowa 18,5kW, Pmax 16bar i modulowanym przez falownik trybie pracy. Układ sterowania umożliwia zadanie ciśnienia stabilizującego oraz ciśnienia obiegowego. W związku z powyższym projektant powinien uwzględnić powyższe dane w procesie projektowania. Niniejsze zamówienie w zakresie CO obejmuje podłączenie budynków lab. 1 i 2 oraz DS. 7 od węzła w segmencie E, oraz CUW- podłączenie DS. 7 od węzła w segmencie E, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostałe elementy sieci i kotłowni.

Odp.2. Instalacja kablowa monitoringu ma docelowo umożliwiać monitoring i regulację parametrów pracy tylko węzła w DS-7 Herkules z poziomu głównego komputera sterującego zabudowanego na Ciepłowni PCz, tak jak w analogicznych węzłach PCz.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2014r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła