
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
RK-821/14
Pismo: ZP/RB-18/14
 Częstochowa dnia: 2014-10-28
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na modernizację systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej  budynek DS 7 Herkules,

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres niniejszego przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania węzłów cieplnych w budynku nr 1 i 2. 

Odp.1 Zakres prac nie obejmuje węzłów cieplnych w budynkach lab.1 i 2

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres niniejszego przedmiotu zamówienia nie obejmuje przyłączenia budynków nr 1 i 2 do sieci c.w.u.

Odp.2 Budynki 1 i 2 nie będą zasilane cwu

3. Prosimy o potwierdzenie, iż kanalizacja deszczowa, której projekt został załączony do dokumentacji projektowej nie istnieje.

Odp. 3 Zamawiający potwierdza, iż kanalizacja deszczowa, której projekt został załączony do dokumentacji projektowej nie istnieje.

4. W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, iż do wykonania jest  ok. 91 m sieci deszczówki. Zakresem wykonania sieci deszczówki jest objęte również włączenie - w przypadku istniejących - wpustów deszczowych oraz wyprowadzeniem rur do przyłączenia rur spustowych poza obszar drogi wewnętrznej. Po przeanalizowaniu załączonego projektu naszym zdaniem łącznie należy wykonać na obszarze objętym niniejszym przedmiotem zamówienia  ok. 300 m sieci kanalizacji deszczowej. Prosimy o doprecyzowanie, ponieważ nieprecyzyjne określenie zakresu tych prac może sprawić zawyżenie kwoty ofertowej przez Wykonawców.

Odp.4 Zakres wykonania: odcinek od studzienki D 12 do D 14 (ok. 91 m sieci) wraz z wykonaniem i włączeniem (w przypadku istniejących) wpustów deszczowych oraz wyprowadzeniem rur do przyłączenia rur spustowych poza obszar drogi wewnętrznej. Należy przyjąć sięgacze o długości około 3 m każdy

5. Węzeł cieplny w DS7 będzie sterowany zarówno ręcznie jak i zdalnie z ciepłowni centralnej PCz. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy i odpowiedniego okablowania nowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego. Na czym dokładnie mają polegać te prace? Na czym kończy się ich zakres?

Odp.5 Węzeł ma pracować w automatyce pogodowej sterowany miejscowo w pomieszczeniu węzła co. Skrzynka sterująca powinna mieć miejsce na zamontowanie modułu zdalnego dostępu, jego zasilenia elektrycznego wraz zabezpieczeniem. Sterownik odpowiadający za pracę węzła winien mieć możliwość współpracy z modułem zdalnej obsługi węzła w zakresie kontroli i sterowania węzłem. Zainstalowany stabilizowany zasilacz nn powinien mieć moc całkowitą do obsłużenia modułu zdalnego dostępu oraz pozostałych elementów, które będą docelowo zainstalowane. Do skrzynki mają być doprowadzone przewody sieci sterująco-kontrolnej. Powinna być również uwaględniona możliwość rozbudowy sytemu o odczyt impulsowy liczników cwu (zasilanie i cyrkulacja).W pomieszczeniu węzła powinien być wyprowadzony układ do wykrywania wycieków w sieci co.

6. Znajdujące się w zakresie rzeczowym - wykonanie prac towarzyszących w zakresie koniecznych robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i odtworzeniowych – jakie to prace, co wchodzi w ich zakres i gdzie mają być wykonane?

Odp.6 Po wykonaniu wykopów należy odtworzyć drogi, trawniki i inne naruszone w wyniku prowadzonych prac instalacje, obiekty czy infrastrukturę (nadziemną, podziemną). Ponadto powinny być uwzględnione wszelkie roboty budowlane w węźle cieplnym DS.7 Herkules, które są związane z instalacją urządzeń, doprowadzeniem co i cwu oraz sieci sterująco-kontrolnej, impulsowego systemu alarmowego wykrywającego wycieki w sieci preizolowanej co. Przejścia rur przez ściany budynków wykonać i zabezpieczyć zgodnie z technologią producenta rur preizolowanych. W ścianach węzła po wykonanych pracach uzupełnić ubytki w tynku po prowadzonych pracach i wymalować pomieszczenie węzła.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego przetargu należy wykonać instalacje c.o. z rur preizolowanych z wbudowanymi przewodami alarmowymi tylko na odległości ok. 200 m tj. od budynku E do DS7 oraz przyłącza do budynków laboratoryjnych 1 i 2. 

Odp.7 W zakresie przedmiotowego zadania należy jedynie ułożyć sieć preizolowaną co z systemem alarmowym oraz sieć preizolowaną cwu (zasilanie - cyrkulacja) wraz z instalacją sterująco-kontrolną na odcinku węzeł "E" - DS-7 Herkules oraz przyłącza od sieci do budynków 1 i 2.

8. Czy zapis, iż Inwestor zastrzega sobie prawo do pozostawienia elementów demontowanych dotyczy również złomu z demontażu, którego zagospodarowanie miało pozostawać po stronie Wykonawcy?

Odp.8 Nie dotyczy złomu z demontażu, zgodnie z PFU str. 37

9. Czy zadaniem Wykonawcy jest demontaż obecnie zasilanej sieci c.o. DS. 7, czy tylko jego obecnego wymiennikowego węzła?

Odp. 9 Istniejący węzeł co pozostaje w budynku. Wykonawca nie będzie demontował istniejącej sieci co i cwu.

10. Na rysunku znajduje się podpięcie do Zespołu Szkół im. W. Biegańskiego, rozumiemy, że wykonanie go nie należy do zakresu prac objętego niniejszym zamówieniem. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.10 Budynek liceum Biegańskiego nie będzie zasilany z projektowanej sieci.

11. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami PFU zakres zamówienia nie obejmuje włączenia istniejącej instalacji c.o. w budynku nr 2 do nowego przyłącza oraz, że Wykonawca ma po wprowadzeniu instalacji do budynku tylko zabezpieczyć ją przed zamarzaniem.

Odp.11 Wykonawca ma wprowadzić rury co do pomieszczeń budynku lab. elektrycznego i zabezpieczyć przed zamarznięciem. W przypadku budynku lab.14/pulsator, gdzie istnieje węzeł cieplny należy połączyć istniejącą instalację z siecią.

12. Czy w przypadku odejścia sieci od budynku (odgałęzienia), jeśli długość przyłącza nie przekracza 10 m konieczne jest stosowanie zasuw (zaworów odcinających), czy wystarczy odciąć przewody w miejscu przyłączenia? Informacja na ten temat zawarta w PFU nie jest jednoznaczna.

Odp. 12 Wymagane jest założenie zaworów odcinających na odejściach do budynku 1 i 2

13. Czy w przypadku znacznych różnic od zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia (gdy zmianie ulegnie długość instalacji lub pojawia się przeszkody, których nie można było przewidzieć np. dopiero w trakcie wykopów)  – czy przewiduje się jakiekolwiek roboty dodatkowe (zamienne) lub wykonanie prac koniecznych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, mimo iż cena określona w ofercie jest cena ryczałtową,
a zamówienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prosimy
o odpowiedź i uzasadnienie.

Odp. 13 Zgodnie z § 3 projektu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy, obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, jak również wszelkich robót i czynności  warunkujących dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wskazane wynagrodzenie ryczałtowe należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z  późniejszymi zmianami) art. 632. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

14. Czy roboty będą prowadzone w rybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

Odp. 14 W związku z tym, iż zamówienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane wykonanie dokumentacji projektowej należy do wykonawcy. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń lub dokonanie zgłoszeń zależne będzie od charakteru robót określonych w dokumentacji, oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie.

15. Czy Zamawiający zapewnia Wykonawcy wyłączenie, terenu na którym będą prowadzone prace z użytkowania przez studentów i pracowników Politechniki Częstochowskiej w okresie prowadzenia na danym terenie prac związanych z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia?

Odp. 15 Teren, na którym będą prowadzone prace nie będzie całkowicie wyłączony z użytkowania przez studentów i pracowników PCz. Budynki będą eksploatowane, a teren obejmujący trasę sieci należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

16. Czy Zamawiający może szacunkowo określić jakiej ilości kostki brukowej będzie należało najpierw zdjąć, a później ponownie ułożyć na terenie objętym realizacja niniejszego przedmiotu zamówienia? Na szacunkowo jak dużej powierzchni Wykonawca będzie musiał odtworzyć drogi, aby przywrócić teren do stanu pierwotnego? 

Odp. 16 Formuła przetargu „zaprojektuj i wykonaj” obejmuje zaprojektowanie trasy sieci, tak więc ilości kostki brukowej będą wynikały z projektu opracowanego przez Wykonawcę.

Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/5
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


