OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1
Konserwacja i przeglądy systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem w  Domu Studenta nr - 2, 5, 7, Stołówce Studenckiej
 - w pełnej ochronie wykorzystujący  automatyczne detektory dymowe, ręczne ostrzegacze
   pożarowe
– zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami
   obejmuje :
1. Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach i ich usuwanie
       - diagnostyka działania systemu w celu ustalenia przyczyny wystąpienia uszkodzenia
       - dokonywanie napraw wynikłych z awarii
       - dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych
       - dostawa nowych elementów systemu wg potrzeb (odrębne zlecenie)
       - utylizacja uszkodzonych elementów systemu ( odrębne zlecenie)
2. Konserwację roczną, wykonywaną przez cały rok w zależności od potrzeb,  obejmującą :
        - Konserwację czujek
        - kontrolę szczelności izotopowych źródeł promieniowania
        - wykonywanie pomiarów dozymetrycznych czujek izotopowych dymu
        - Sprawdzenie sygnalizatorów.
3. Konserwację wykonywaną raz na kwartał, polegającą na :
 -  Sprawdzanie i regulację parametrów central mikroprocesorowych p.poż.
        - sprawdzenie działania centralki ( podcentralki ), stanu technicznego  i parametrów
        - sprawdzanie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
        - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek,
           manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków,
        - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń
           pakietów i paneli  w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych,
        - czyszczenie centralki.
        - Sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy
           Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania
        - sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości
           napięcia prądu ładowania,
        - sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku
           napięcia sieci
        -  sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
        -  czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.
        -  Konserwacja okablowania i pionów instalacyjnych
        -  Sprawdzenie działania każdej linii dozorowej
        -  sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
           zamocowania uchwytów,  obejm podtrzymujących i linek nośnych,
     -  usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w
        czasie ich normalnej eksploatacji,
     -  sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator
        pożaru za pomocą  imitatora dymu, płomienia, temperatury  a w przypadku przycisku \
        poprzez uruchomienie ręczne.
        -  Sprawdzenie i konserwację ostrzegaczy pożarowych
        -  sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, / czujek,
           przycisków, wskaźników  zadziałania, sygnalizatorów akustycznych /,
     -  sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków,
     -  wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone i przetestowane
        w laboratorium firmy konserwującej.
     -  Urządzenia dodatkowe – sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń   
        sygnalizacyjnych, a także współdziałania z innymi systemami pożarowymi.
Podczas realizacji poszczególnych zadań Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego dokumentowania przeprowadzanych czynności i wyników podejmowanych działań.  
Każdorazowo należy  określić jakiego rodzaju są podejmowane czynności, jaki obejmują zakres zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz  która część opisanych systemów została poddana np. diagnozowaniu, konserwacji , naprawie lub badaniu.
Termin badania szczelności czujek oraz pomiarów dozymetrycznych należy uzgodnić
z Zamawiającym i sporządzić z przeprowadzonych badań odrębny protokół .
Ponadto zadanie obejmuje:
1. Zabezpieczenie dostaw elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego
      ( rozliczenie odrębnym zleceniem).
Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów niezbędnych do utrzymania funkcjonalności systemów.

Wykonawca zlecenia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne materiały i części systemów wg bieżących potrzeb.  

Wykonawca  doliczy ich wartość z dodatkowym uwzględnieniem kosztów zakupu w wysokości nie wyższej niż 5%.

Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych.

Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”.
 Zadanie również obejmuje za oddzielnym wynagrodzeniem w tym uwzględniającym aktualny cennik IEA Świerk:
- Złomowanie i utylizacja czujek izotopowych  oraz  innych elementów instalacji, systemów działających w obiektach w/g potrzeb.
- Usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego
- Wymiana papieru do drukarek w centralkach p. poż. wg potrzeb
- Wymiana baterii na płytach głównych i akumulatorów zasilania awaryjnego
               wg potrzeb
        OPIS  SYSTEMÓW
   1. Dom Studenta nr 5 „Maluch” i Dom Studenta nr 7 „Herkules”
   2. Dom Studenta nr-2 „ Bliźniak”
   3. Stołówka Studencka
Zestawienie systemów Domu Studenta nr-5 i 7 – Systemy ZETTFAS
	L.P.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk
DS-5 " Maluch "
	Ilość sztuk
DS-7 " Herkules "

	1.
	Centralka sygnalizacji pożarowej ZETTFAS - 1000 8 NN
	1
	1

	2.
	Czujniki izotopowe dymu MS 3-S1
	616
	639

	3.
	Czujniki optyczne dymu OR 3 -S1
	1
	1

	4.
	Czujniki temperatury W 3 - S 1
	19
	11

	5.
	Ręczny ostrzegacz pożaru adres MS 3 - S 1
	25
	26

	6.
	Syrena wewnętrzna SAP - SR
	23
	23

	7.
	Sygnalizator akustyczny , zewnętrzny MS 1 R
	1
	1

	8.
	Sygnalizator optyczny , zewnętrzny MS - 2RP
	1
	1

	9.
	Linie dozorowe pętle
	6
	6

	10.
	Okablowanie i piony instalacyjne
	1 kpl
	1 kpl

	11.
	Czujniki jonizacyjne IR 3 - S 1
	
	


Zestawienie systemu Domu Studenta nr-2 „Bliźniak” - System VIDICON
	L.P.
	Nazwa urządzenia
	Ilość szt.

	1
	Centrali sygnalizacji pożaru VIDICON SmartLoop 2080/G
( adresowalna, 2-pętlowa z klawiaturą i wyświetlaczem)
	1

	2
	Moduł ( SmartLoop/2L)rozszerzenia z 2 programowalnymi pętlami OpenLoop



	2

	3
	Moduł ( SmartLoop/NOUT) rozszerzenia z 6 terminalami (wejście/wyjście) (4-20mA)
	1

	4
	Akumulator rezerwowy ( 12V-18Ah)

	2

	5
	Terminal wyniesiony z wyświetlaczem LCD ( SmartLetUSee/LCD)
	1

	6
	Adresowalny inteligentny czujnik optyczny dymu ( ED100)
	282

	7
	Adresowalny czujnik ciepła ( ED200)

	6

	8
	Adresowalny inteligentny czujnik dualny (optyczny i ciepła ED300)  
	46

	9
	Gniazdo czujników adresowalnych serii ENEA ( EB0010)
	334

	10
	Wskaźnikazadziałania (WZ31)


	64

	11
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (rozwierny, natynkowy
z wmontowanym modułem adresującym ROP A D3K2Y)
	26

	12
	Moduł 1-wejście 1 –wyjście (EM312SR)
	8

	13
	Moduł 4-wejść i 4-wyjść przekaźnikowych ( EM344R)       
	2


Zestawienie systemu Stołówki Studenckiej – System SAGITTA
	L.P.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk


	1.
	Centralka sygnalizacji pożarowej AS – 250/2 SAGITTA
	1

	2.
	Czujniki jonizujące dymu DI 860 APOLLO
	76

	3.
	Czujniki optyczny dymu DP 862 APOLLO
	18

	4.
	Czujniki temperatury nadmiarowo różnicowe DT 864 APOLLO
	30

	5.
	Ręczny ostrzegacz pożaru ROS 09
	15

	6.
	Sygnalizator optyczno-akustyczny  BELDAM AQ ALARMCOM
	2

	7.
	Izolator zwarć w ROP-ie SAGITTA
	13

	8.
	Adapter linii bocznej ABS 08 SAGITTA
	8

	9.
	Okablowanie i piony instalacyjne
	1 kpl


Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.
Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych wyżej instalacji.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Działu Domów Studenckich jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji wyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

Wykonawca winien dostarczyć kopię dokumentu upoważniającego do konserwacji opisanych przez Zamawiającego systemów, wystawionego przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku systemów sygnalizacji pożaru z zastosowaniem jonizacyjnych czujek dymu należy przedstawić zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania prowadzenia konserwacji i kontroli szczelności jonizacyjnych czujek dymu.

