Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Remontu rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4kV ST4 Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym remontu rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4kV ST4 Politechniki Częstochowskiej.  
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  ”Remont   rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV  PCz  ST4”.

	Remont rozdzielnicy  powinien być wykonany zgodnie ze standardem PN-EN 61439. 

I. PARAMETRY TECHNICZNE

· Napięcie znamionowe Un = 3x400 V/230V

· Prąd znamionowy In  = 1600A

· Napięcie znamionowe izolacji szyn głównych 1000V

· Prąd zwarciowy maksymalny  IPK 187 kA

· Prąd zwarciowy 1-sek.   Icw   85kA/1sek

· Częstotliwość 50/60Hz 

· Klasa izolacji I

· Stopień ochrony IK08                                      

II. OBUDOWA ROZDZIELNICY

Rozdzielnica wnętrzowa, szafowa,  wolnostojąca na istniejącym kanale kablowym

· Gabaryty rozdzielnicy powinny być tak dobrane aby  zachowany został istniejący układ zasilania i odpływów, a głębokość pól rozdzielnicy umożliwiała posadowienie jej na istniejącym kanale kablowym 

· Stopień szczelności IP30

III. WYPOSAŻENIE

· Pole zasilające II sekcji  wyposażyć w: 

·  wyłącznik główny typu COMPACT w wersji wysuwanej (z kasetą) z elementami umożliwiającymi pracę  w automatyce SZR 

· miernik parametrów sieci z przekładnikami prądowymi 1600/5A

·  zabezpieczenia obwodów zasilania miernika 

·   licznik energii elektrycznej czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej

· Pola odpływowe sekcji II wyposażyć w:

· rozłączniki bezpiecznikowe pionowe 3-biegunowe rozłączane jednym uchwytem o In 630A z wyposażeniem w odpowiednie dla poszczególnych odbiorów wkładki bezpiecznikowe 

· pola odpływowe należy tak skonstruować, aby można było każde pole wyposażyć w amperomierz i przekładnik prądowy – przewidzieć miejsce i odpowiednie osłony

· pole odpływowe Stołówki wyposażyć w rozłącznik trójbiegunowy stacjonarny 630A wyposażony w cewkę wzrostową, przekładniki prądowe 300/5A, licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej, zabezpieczenia obwodów zasilania licznika

· przekładniki prądowe

· amperomierze

· wykaz odbiorów zasilanych z sekcji II

· D S V  ( kabel YAKY 4x185mm2 )

· Wydział Budownictwa  ( kabel YAKY 4x185mm2 )

· Stołówka ( kabel YAKY 4x240mm2 )

· Tablica drobnych odbiorów

· Rezerwa 2szt 

· Pole sprzęgłowe wyposażyć w:

·  automatykę APZ w oparciu o sterownik programowalny 

· Pole zasilające I sekcji wyposażyć w:

· wyłącznik główny typu COMPACT w wersji wysuwanej (z kasetą) z elementami umożliwiającymi pracę  w automatyce SZR 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE

· Zastosować system funkcjonalny obejmujący obudowę i kompatybilne   z nią aparaty elektryczne stanowiące wyposażenie

· Rozdzielnica powinna mieć pełne badania typu TTA zgodnie z normą PN-EN 60439-1 

· Wymagane jest aby Wykonawca wykazał się poświadczeniem właściciela systemu funkcjonalnego, uznającego go za firmę spełniającą warunki instrukcji montażu i produkcji oferowanego typu rozdzielnicy (przed podpisaniem umowy).

· Rozdzielnicę należy odpowiednio oznakować i wyposażyć w:

· tabliczkę znamionową zawierającą: nazwę i adres wytwórcy, parametry techniczne Un, In, f, Isc, układ sieci, IP  

· tabliczki opisowe aparatów pozwalające na łatwą identyfikację obwodów, oznaczenia muszą być w pełni czytelne, trwałe i właściwie przymocowane do aparatu   

· W pomieszczeniu rozdzielni nN należy zamontować tablo z aktualnym schematem ideowym

· Zalecane jest zapoznanie się ze stanem istniejącym rozdzielni nN

V. Zakres remontu obejmuje:

· demontaż II sekcji rozdzielnicy i przekazanie jej elementów Użytkownikowi

· demontaż wyłącznika głównego pola zasilającego sekcji I rozdzielnicy i przekazanie go Użytkownikowi

· dostawa, montaż i podłączenie wyłącznika głównego w polu zasilającym sekcji I o parametrach jak opisane powyżej

· dostawa, montaż i podłączenie automatyki APZ w polu sprzęgłowym o parametrach jak opisane powyżej  

· dostawę, montaż i podłączenie nowej rozdzielnicy II sekcji o parametrach jak opisane powyżej

· podłączenie istniejących kabli i przewodów z ewentualnym ich przedłużeniem 

· wykonanie pomiarów powykonawczych i uruchomienie rozdzielnicy

· szkolenie, zapoznanie obsługi z wymaganiami ruchowymi rozdzielnicy

· opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmującej:

· DTR rozdzielnicy

· schemat ideowy rozdzielnicy

· rysunek przedstawiający  widok elewacji przedniej rozdzielnicy stanowiący odwzorowanie schematu ideowego i umiejscowienie aparatury

· wykaz zabudowanych aparatów: typ, parametry techniczne, nr katalogowy, producent z podaniem ich oznaczeń na schemacie

· firmowe protokoły kontroli końcowej warsztatowej rozdzielnicy dla oferowanego systemu funkcjonalnego.    

VI. STAN ISTNIEJACY ROZDZIELNICY

Schemat istniejącej rozdzielnicy głównej znajdującej się w pomieszczeniu stacji transformatorowej ST4 Politechniki Częstochowskiej w załączeniu.

VII.  WYKONANIE

Prace dotyczą pól:

odpływowych nr 6, 7, 9.

zasilających nr 8 i 2

sprzęgłowego nr 3.

Należy zdemontować wszystkie połączenia, aparaty elektryczne, konstrukcje i    pozostałe wyposażenie w polach nr 6,7,8 i 9. W polu zasilającym nr 2 należy wymienić wyłącznik główny, a w polu sprzęgłowym nr 2 zamontować APZ.

W miejsce zdemontowanej części należy zabudować rozdzielnicę nowej generacji o w/w/parametrach.

Aktualnie rozdzielnica pracuje w systemie rezerwy jawnej - pracuje jeden transformator a drugi załączony pozostaje w rezerwie i jest załączany po zaniku napięcia na pierwszym transformatorze – manewry przełączenia wykonuje obsługa. 

Rozwiązanie techniczne powinno być kontynuacją systemu zrealizowanego w I etapie (rozdzielnica systemu Prisma Plus ) wyposażoną w aparaturę kompatybilną z rozwiązaniem zastosowanym w I etapie.

Należy przewidzieć adaptację mostu szynowego i ewentualne przedłużanie istniejących kabli do rozmieszczenia nowej rozdzielnicy.

Gwarancja : 18 miesięcy


V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. 
6. Ofertę należy złożyć na adres: Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem:                                                                                                        „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: remontu rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4kV ST4 Politechniki Częstochowskiej (spr. nr rej. ZP/ZO-03/15)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28 – Sekretariat Kanclerza

42-201 Częstochowa

2. Termin składania ofert upływa: 20.07.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Jadwiga Wypych, tel.: 34 325 02 38, e-mail: jwypych@adm.pcz.czest.pl
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,
3. Rysunek 1
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
( niewłaściwe skreślić








6

