Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 742/15	 Częstochowa dnia: 2015-07-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa medium grzewczego do obiektu badawczego szklarni w ramach projektu pt.: "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", spr. nr rej. ZP/D-13/15/.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie:1.  Czy konieczne jest uzyskanie pozwoleń przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, w tym na emisję spalin ?

Pytanie: 2.    Jaka jest konstrukcja dachu szklarni ?

Pytanie: 3. Czy w krytycznych warunkach, w bardzo mroźną i bardzo śnieżną pogodę utrzymanie temperatury na poziomie minimum +7°C ( w jakim miejscu dokonywany jest pomiar temperatury) zapewni szklarni możliwość wytapiana śniegu bez groźby zawalenia dachu i czy w związku z tym ta temperatura nie powinna być wyższa. Jeżeli tak to jaka?

Pytanie 4.  Jakie urządzenia pomiarowe proponuje Zamawiający do pomiarów medium grzewczego oraz wydatku masowego medium grzewczego i czy te pomiary będą przekazywane Zamawiającemu,  w jakiej formie i z jaką częstotliwością?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź do pytania 1. Zamawiający nie narzuca technologii wytworzenia dostarczanego medium grzewczego, a zakres zamówienia obejmuje uzyskanie wszystkich uzgodnień,

zgłoszeń, pozwoleń, koniecznych do uzyskania przed rozpoczęciem

realizacji zamówienia, a wynikających z obowiązujących przepisów. Zakres

ww. czynności formalnoprawnych zależy od przyjętej przez Wykonawcę

technologii wytworzenia dostarczanego medium grzewczego.

Odpowiedź do pytania 2. Dach szklarni  jest wielospadowy typowy dla konstrukcji typu Venlo.

Odpowiedź do pytania 3. Temperatura +7C ma być zapewniona w miejscu zlokalizowania

bioreaktorów. Należy przyjąć, że temperatura ta powinna być utrzymana na

najniżej położonych rurach bioreaktorów, czyli około 20 cm ponad

powierzchnię podłogi.

Odpowiedź do pytania 4. Przepływomierz czynnika grzewczego i termometry elektroniczne (np. z czujnikami Pt100). Dokładność pomiarów:5%. Wyniki pomiarów powinny być

na bieżąco wyświetlane na urządzeniu pomiarowym, usytuowanym w miejscu

dostępnym dla personelu Zamawiającego. Pomiary będą przekazywane

Zamawiającemu w postaci plików arkusza kalkulacyjnego. Zamawiający

zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli stanu pracy instalacji.

Częstość pomiarów jest równoznaczna z częstością archiwizowania

pomiarów, jak to podano w opisie przedmiotu zamówienia, czyli co 1 godzinę.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.07.2015r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia  o godz. 10:30 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Rektor

Politechniki Częstochowskiej

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron