OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2
Konserwacja systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacji i szybów windowych klatek schodowych
Zadanie to obejmuje konserwacje systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacji i szybów windowych klatek schodowych w Domu Studenta nr 2„Bliźniak”, nr 5 „Maluch”, nr 7 „Herkules”.
Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów niezbędnych do utrzymania funkcjonalności systemów.

Wykonawca zlecenia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne materiały i części systemów wg bieżących potrzeb.  

Wykonawca  doliczy ich wartość z dodatkowym uwzględnieniem kosztów zakupu w wysokości nie wyższej niż 5%.

Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych.

Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”.
Dom Studenta nr 2 „Bliźniak”
Konserwacja musi być prowadzona przez specjalistyczną firmę posiadającą autoryzację producenta.
Zakres konserwacji obejmuje :
· utrzymanie w nieustannej sprawności wszystkich urządzeń systemu poprzez zapewnienie ciągłej konserwacji
· dokonywania comiesięcznych przeglądów oraz sprawdzenia poprawności działania systemu
· dokonywanie raz na 12 miesięcy pełnej konserwacji systemu zgodnie z wytycznymi producenta
Konserwacja roczna obejmuje m. in. :
oględziny zewnętrzne ( kontrola systemu )
pomiar rezystencji izolacji
sprawdzenie wymaganych źródeł zasilania
sprawdzenie działania podłączonych elementów systemu
zapis i oznakowanie konserwacji ( naklejka potwierdzająca serwis, wpis z prowadzonych czynności i ich wyników do książki eksploatacji)
Ponadto usługa obejmuje:
      -  diagnostyka systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń,  
          usterek, awarii
      -  dokonywanie napraw wynikających z awarii systemu
      -  dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych
      -  sporządzanie pełnego protokołu z prowadzonych czynności konserwacyjnych i ich wyników
       -  dostawę elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych
           napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego w ramach oddzielnego
           zlecenia.
       -  współdziałanie z konserwatorem systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem podczas
          czynności kontrolnych
System oddymiania dróg ewakuacyjnych D+H składający się z:
    - centrali oddymiania modułowej 16A/AdComNet ( RZN 4416-M)


2 szt.
    - akumulatora 12V-12Ah ( AKKU TYP 4)





4 szt.
    - przekaźnika NO/NC alarm + uszkodzenie ( TR 42)




2 szt.
    - modułu impulsu dla central RZN K/M ( IM 44-KM)




2 szt.
    - przycisku oddymiania ( RT 45)



                                               6 szt.
    - przycisku przewietrzenia (SLT 42U PL)






2 szt.
    - Klapy dachowe oddymiające DYMKLAP





4 szt.
     Dodatkowo system obejmuje elektrotrzymacze drzwi ewakuacyjnych oraz siłowniki
     drzwi i okien przeciwpożarowych
Dom Studenta nr-5 „Maluch”
      - automatycznie uruchamiany system
      - uruchamiany z systemu wykrywania dymu
      - zabezpieczający przed zadymieniem klatki schodowe
      - system wentylacji pożarowej nadciśnieniowej
      zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i  obejmuje :
      -  czynności konserwacyjne wykonywane w wymaganych przepisami czasookresach
      -  diagnostyka systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń,  
          usterek, awarii
      -  dokonywanie napraw wynikających z awarii systemu
      -  dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych
1. Konserwacja wykonywana w każdym miesiącu :
       - kontrola systemu oddymiania klatek schodowych
        - kontrola central oddymiania,
        - kontrola stanu wentylatorów oddymiających, klap upustowych oraz klapy
           oddymiających w szybie windowym
    -  sprawdzenie monitoringu do centrali SAP,
        -  sprawdzenie stanu siłowników, klap oraz uchylnych okien
        -  uruchomienie pożarowe.
2. Konserwacja do wykonania co sześć miesięcy:
       - kontrola centrali sterowania
    - przeprowadzenie testu centrali za pomocą przystawki serwisowej( badanie panelu
       liniowego  grupowego,  rozszerzenia),
    - test lampek sygnalizacyjnych,
    - przeprowadzenie kontroli akumulatorów zasilania awaryjnego,
    - kontrola współpracy z centralą SAP,
    - oczyszczenie centrali,
        - kontrola wzrokowa stanu połączeń siłowników,
- kontrola wzrokowa stanu połączeń konsol,
- test zadziałania siłowników,
    - sprawdzenie połączeń elektrycznych i ciągłości przewodów,
    - kontrola uchylnych okien,
    - dla DS-5  kontrola wzrokowa stanu połączeń wentylatorów,
    - test zadziałania wentylatorów i klap upustowych,
    - kontrola otwierania klap oddymiających.
3. Konserwacja wykonywania raz w roku:
       - sprawdzenie systemu zasilania wentylatorów oddymiających oraz central
          oddymiających
Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego w ramach oddzielnego zlecenia.
Współdziałanie z konserwatorem systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem podczas czynności kontrolnych
OPIS SYSTEMU
Instalacja oddymiania pożarowego klatek schodowych: producent MERCOR
1. system wentylacji nadciśnieniowej klatek schodowych
- centrala MCR OMEGA C2 100C 2 WO/ 3K
              
szt. 2
- wentylatory





   
szt. 4
- czujki OCD





  
szt. 6
2.  system oddymiania maszynowni dźwigów
- centrala   MC  9705



              
szt. 1
- czujka OCD





  
szt. 1
- przycisk przewietrzenia




  
szt. 1

W klatkach schodowych zamontowane są po dwa wentylatory osiowe umieszczone na ostatniej kondygnacji budynku. Na najniższej kondygnacji umieszczone są klapy zewnętrzne upustowe o wymiarach L=800 mm, H=598 mm. Klapy połączone są z presostatem ciśnienia zamontowanym w klatkach schodowych. Impuls wzrostu ciśnienia powyżej założonej wartości powoduje otwarcie klapy upustowej.
W klatkach schodowych wytwarzane jest ciśnienie rzędu 40-50 Pa. System sterowany jest przez dwie centrale oddymiające Mercom 9705. Uruchomienie systemu następuje automatycznie poprzez istniejący system sygnalizacji pożaru z czujkami dymu oraz ręcznie poprzez przyciski uruchamiające RBH91GR..
Instalacja oddymiania grawitacyjnego szybów windowych działa za pośrednictwem okna w maszynowni. Uruchamianie automatyczne poprzez istniejący system sygnalizacji pożaru bądź ręcznie poprzez centralę oddymiającą Mercom 9705.
Dom Studenta nr-7 „Herkules”
Pionowe drogi ewakuacyjne posiadają instalację zabezpieczającą przed zadymieniem, poprzez instalację nadciśnieniową oraz system oddymiania pożarowego grawitacyjnego szybów windowych za pomocą okna oddymiającego.
System uruchamiany jest automatycznie poprzez centralę SAP i ręcznie przy pomocy przycisków oddymiających umieszczonych w klatkach schodowych, co drugie piętro.
System oddymiania klatek schodowych : wytwarzane jest nadciśnienie rzędu 50 Pa poprzez wentylatory ścienne, osiowe. Upust nadmiaru ciśnienia następuje poprzez klapy upustowe
Dla uniknięcia zbyt wysokiego ciśnienia w korytarzach zastosowano automatycznie otwierane okna balkonowe zewnętrzne na końcach korytarzy.
Wykaz urządzeń instalacji:
- Wentylator typ HCT 45-4T, 



8 szt.
  ∆p= 100 Pa, V + 7100 m ³/ h,
  ǿ540, U = 400V/50 Hz, ,
  moc znamionowa 0,37 kW  
- Klapy upustowe PL1 o wym. 500 x 500 mm

10 szt.
- Przepustnica WIP / V 




10 szt.
- Przepustnica dla wentylatorów WIP/V


  8 szt.
- Centrala sterująca pracą wentylatorów
   I systemem wentylacji pożarowej MCR Omega 2100
  2 szt.
- Centrala sterująca oddymianiem okna w maszynowni        1 szt.
   MCR 9705- 5 A

- Siłownik łańcuchowy MCR-L



23 szt.
- Ręczny przycisk przeciwpożarowy ROP


12 szt.
- Ręczny przycisk przewietrzający LT


  1 szt.



      zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami  obejmuje :
      -  czynności konserwacyjne wykonywane w wymaganych przepisami czasookresach
      -  diagnostyka systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń,  
          usterek, awarii
      -  dokonywanie napraw wynikających z awarii systemu
      -  dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych
1. Czynności konserwacyjne do wykonania raz w miesiącu:
- kontrola działania central oddymiania
- sprawdzanie stanu siłowników, klap oraz uchylnych okien
- sprawdzenie monitoringu do centrali SAP
- uruchomienie pożarowe
     2.    Konserwacja do wykonania co sześć miesięcy:
       
 - kontrola działania central sterowania
         - przeprowadzenie testu centrali za pomocą przystawki serwisowej( badanie panelu
           liniowego  grupowego,  rozszerzenia),
    
- test lampek sygnalizacyjnych,
    
- przeprowadzenie kontroli akumulatorów zasilania awaryjnego,
    
- kontrola współpracy z centralą SAP,
    
- oczyszczenie centrali,
        
- kontrola wzrokowa stanu połączeń wentylatorów, klap spustowych, siłowników,
- kontrola wzrokowa stanu połączeń konsol,
- test zadziałania wentylatorów, klap spustowych , siłowników,
    
- sprawdzenie połączeń elektrycznych i ciągłości przewodów,
    
- kontrola uchylnych okien balkonowych i w maszynowni dźwigów
Ponadto w zakresie zadania ujęto konserwację 45 szt. elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych i przycisków zwalniających skrzydła drzwiowe.
Przegląd poprawności funkcjonowania i konserwacja powinny być wykonywane minimum
jeden raz w roku.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.
Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych wyżej instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu. 

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Działu Domów Studenckich jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji wyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

Wykonawca winien dostarczyć kopię dokumentu upoważniającego do konserwacji opisanych przez Zamawiającego systemów, wystawionego przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

