OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 6
Konserwacja i przeglądy systemu wczesnego ostrzegania przez pożarem w budynku  Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
    - w pełnej ochronie wykorzystujący  automatyczne detektory dymowe, ręczne ostrzegacze pożarowe

    – zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami  obejmuje :

1. Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach

       - dokonywanie napraw wynikłych z awarii

       - dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych

       - utylizacja uszkodzonych elementów systemu ( odrębne zlecenie)

 2. Konserwację roczną, wykonywaną przez cały rok w zależności od potrzeb, obejmującą :

        - konserwację czujek 

        - sprawdzenie sygnalizatorów ręcznych
        - sprawdzenie sygnalizatorów akustycznych

3. Konserwację wykonywaną raz na kwartał, polegającą na :

 - sprawdzanie i regulację parametrów centrali mikroprocesorowej p.poż.

        - sprawdzenie działania centralki ( podcentralki ), stanu technicznego  i parametrów 

        - sprawdzanie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,

        - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, 

           bezpieczników, żarówek, zamków,

        - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli  

          w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych,

        - czyszczenie centralki.

        - sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy

        -  sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania

        - sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia prądu 

           ładowania,

        - sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 

        - sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

        - czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

        - konserwacja okablowania i pionów instalacyjnych

        - sprawdzenie działania każdej linii dozorowej 

        - sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, zamocowania 

           uchwytów,  obejm podtrzymujących i linek nośnych,

     - usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej 

       eksploatacji,

     - sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą 

       imitatora dymu, płomienia, temperatury  a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.

        - sprawdzenie i konserwację ostrzegaczy pożarowych

        - sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, / czujek, przycisków, 

          wskaźników  zadziałania, sygnalizatorów akustycznych /,

     - sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków,

     - wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone i przetestowane w laboratorium 

       firmy konserwującej.

     - Urządzenia dodatkowe – sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, a także okien 

           oddymiających.

  UWAGA: Interwencyjny przyjazd wliczony w koszty konserwacji systemu

           Ponadto zadanie obejmuje:

1. Zabezpieczenie dostaw elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych

       napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego ( rozliczenie odrębnym zleceniem). 

Zadanie również obejmuje za oddzielnym wynagrodzeniem:

· Złomowanie i utylizacja czujek oraz innych elementów instalacji, systemów działających w obiekcie w/g potrzeb.

· Usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego

          -      Wymiana papieru do drukarki w centralce p.poż. wg potrzeb

          -      Wymiana baterii na płycie głównej i akumulatorów zasilania awaryjnego wg potrzeb

          -      Wymiana szybek w ręcznych ostrzegaczach pożarowych wg potrzeb

        OPIS  SYSTEMU

Interaktywny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 z centralą typu POLON 4900 firmy Polon Alfa
	L.P.
	             Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk

	1.
	Centralka sygnalizacji pożarowej POLON 4900
	1

	2.
	Optyczna czujka dymu DOR 4046
	    168 kpl.

	3.
	Ręczne ostrzegacze pożaru ROP 4001 M z ramka RM 60R
	      17

	4.
	Sygnalizator akustyczno – optyczny SAL 4001
	6

	5.
	Bateria akumulatorów 
	    bloki 2


Wykonawca zadania winien posiadać uprawnienia :

- autoryzację producenta bądź jego przedstawiciela do montażu i serwisu instalacji

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie 

z Polską Normą, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych  i opisanych wyżej instalacji.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektu Biblioteki Głównej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia   dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji wyżej opisanej instalacji przeciwpożarowej.
