OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 5
Przeglądy i konserwacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
       Kontrolę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać w terminach określonych przez 

       producenta zastosowanego sprzętu

1. Konserwacja instalacji obejmuje:

       - czynności wykonywane raz w miesiącu: czyszczenie lamp, sprawdzenie oznakowania i opisu lamp, 

          naprawa połączeń elektrycznych oraz inne czynności konserwujące zapewniające prawidłową pracę 

          oświetlenia 
       - diagnostykę polegającą na identyfikacji uszkodzonego elementu oprawy, np. akumulator, prostownik, 

         moduł, falownik czy źródło światła 
       - czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku

       - dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z eksploatacji

       - dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z uszkodzeń mechanicznych

          ( wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem z administracją budynku).

2. Serwis i testowanie systemów awaryjnego oświetlenia

- testy comiesięczne – rejestrowanie wyników testu.

a) Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.

UWAGA  Zaleca się, aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże minimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.

Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzania, a celu upewnienia się, że skazują one na przywrócenie zasilania podstawowego
    -   Test coroczny

     Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas zgodnie z 

     informacją producenta:

     Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub 

     urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. 

     Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania

         W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki;

    Sprawdzanie instalacji obejmuje m.in.:

    - sprawdzanie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego

    - sprawdzanie natężenia oświetlenia i dostarczenie protokołu z pomiaru oświetlenia 
       ewakuacyjnego i awaryjnego
    - sprawdzenie rozmieszczenia opraw

Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania

awarii systemu wg potrzeb zamawiającego. 

Współdziałanie z konserwatorem systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem podczas czynności kontrolnych

OPIS SYSTEMU
Biblioteka Główna –  4  kondygnacje naziemne, jedna podziemna:

Oświetlenie awaryjne , ewakuacyjne i kierunkowe 
Oprawy oświetleniowe z modułem oświetlenia awaryjnego Plexiform – szt 19
Oprawy oświetleniowe  z piktogramem Helios szt – 26
Oprawy oświetleniowe z modułem Lider szt - 42
Rozmieszczone na poszczególnych kondygnacjach budynku

   
Wymagane uprawnienia:

- przeszkolenie producenta systemu do wykonywania przeglądów i konserwacji systemu
Warunki wykonywania konserwacji:

Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów .

Wykonawca zlecenia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne materiały wg bieżących potrzeb.   
Wykonawca  doliczy ich wartość z dodatkowym uwzględnieniem kosztów zakupu w wysokości nie wyższej 

niż 5%. 

Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych. 

Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie zlecenia pisemnego 

przedstawiciela Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych 

z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”.
