
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: 
Przebudowa zasilania stacji transformatorowej ST3 15/0,4 kV WIMiI polegająca na wymianie kabli 15 kV
Adres zamówienia:

Częstochowa, al. Armii Krajowej 21 
Nazwa Zamawiającego:
Politechnika Częstochowska 
Adres Zamawiającego:
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:


 Jadwiga Wypych. 





 Leszek Bartnik
Częstochowa, czerwiec 2016 r.
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Opis techniczny
1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Zakres wykonania przedmiotu zamówienia
1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym: „Przebudowa zasilania stacji transformatorowej ST3 15/0,4kV WIMiI polegająca na wymianie kabli 15 kV” oraz przegląd techniczny pól 15kV nr 2 i 21 w rozdzielnicy RG-15kV PCz.

1.2  Zakres wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym: „Przebudowa zasilania stacji transformatorowej ST3 15/0,4kV WIMiI polegająca na wymianie kabli 15kV” oraz przegląd techniczny pól 15kV nr 2 i 21 w rozdzielnicy głównej 15kV PCz.

Zakres prac:

1.2.1 Przebudowa zasilania stacji transformatorowej ST3 15/0,4kV WIMiI:

- Wytyczenie trasy kabli

- wykonanie wykopów oraz niezbędnych przepustów

 - ułożenie nowych kabli 15kV i wprowadzenie ich do stacji ST3 oraz RG-15kV

- wykonanie głowic kablowych

- wykonanie pomiarów nowych kabli 15kV

- uruchomienie nowych linii kablowych 15kV

- demontaż starych kabli zasilających

- zasypanie wykopów oraz odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót

1.2.2 Przegląd techniczny pól 15kV nr 2 i 21 w rozdzielnicy RG-15kV:

- Przegląd toru prądowego pola 15kV:

· Kontrola, czyszczenie i konserwacja szyn toru prądowego

· Kontrola, czyszczenie i konserwacja zacisków przyłączeniowych – dokręcenie śrub i nakrętek połączeń śrubowych

· Czyszczenie izolatorów

- Przegląd wyłącznika małoolejowego 15kV

· Sprawdzenie występowania wycieków oleju i ich usunięcie

· Sprawdzenie występowania śladów nadmiernego wyrzutu oleju przy wyłączeniu prądów zwarciowych

· Sprawdzenie wskaźników poziomu oleju i ich czyszczenie

· Sprawdzenie śladów nadmiernego grzania biegunów

· Sprawdzenie występowania śladów korozji i ich pomalowanie

· Sprawdzenie występowania wycieków oleju z amortyzatora hydraulicznego i smaru z przekładni silnikowej

· Sprawdzenie występowania uszkodzeń mechanicznych

· Sprawdzenie poluzowania zacisków w obwodach napędu

· Sprawdzenie występowania śladów przegrzania cewki wyłączającej

· Wyjęcie zespołu stykowego z komorami gaszącymi

· Regeneracja lub wymiana styków głównych wyłącznika

· Czyszczenie izolacji

· Płukanie kolumn olejem elektroizolacyjnym

· Wymiana oleju elektroizolacyjnego

· Kontrola i konserwacja układu napędowego

· Kontrola, konserwacja, regulacja zespołu otwierania i zamykania

· Kontrola, konserwacja sprężyn powrotnych cewek zespołów otwierania i zamykania

· Czyszczenie i smarowanie części wymagających smarowania

· Sprawdzenie, regulacja wyłączników krańcowych

· Sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych funkcji mechanicznych i elektrycznych

· Kontrola, konserwacja przełączników walcowych i sygnalizacyjnych

· Kontrola, konserwacja wskaźników stanu położenia napędu wyłącznika

· Próby funkcjonalne napędu

· Konserwacja uziemień

· Kontrola, konserwacja wskaźników stanu położenia styków wyłącznika

· Kontrola amortyzatorów

· Pomiar rezystancji izolacji i oporności przejścia styków głównych

· Sprawdzenie niejednoczesności działania styków głównych wyłącznika

- Przegląd odłączniko-uziemnika liniowego 15kV

· Czyszczenie izolatorów

· Dokręcenie śrub i nakrętek w napędzie

· Sprawdzenie stanu cięgien napędu

· Czyszczenie współpracujących ze sobą powierzchni stykowych

· Smarowanie styków głównych odłączniko-uziemnika smarem grafitowym

· Sprawdzenie odległości pomiędzy stykiem ruchomym i nieruchomym

· Sprawdzenie skuteczności uziemienia roboczego uziemnika i wymiana uszkodzonych elementów

· Przeprowadzenie funkcjonalnej próby działania napędu

· Pomiar rezystancji izolacji i oporności przejścia styków głównych

- Przegląd przekładników prądowych i przekładnika Ferrantiego

· Sprawdzenie stanu zewnętrznego

· Czyszczenie izolatorów

· Sprawdzenie poprawności i szczelności wyprowadzeń kabli

· Sprawdzenie poprawności zamocowania przewodów po stronie wtórnej

· Sprawdzenie poprawności oznaczeń

· Sprawdzenie stanów mostków uziemiających zaciski wtórne

· Pomiar rezystancji izolacji oraz obciążenia poszczególnych rdzeni

· Sprawdzenie przekładni


- Przegląd obwodów wtórnych oraz zabezpieczeń

· Czyszczenie aparatury

· Sprawdzenie połączeń oraz dokręcenie zacisków śrubowych

· Sprawdzenie nastaw oraz wykonanie prób funkcjonalnych działania zabezpieczeń nadprądowych i ziemnozwarciowych pola

· Rozruch pola


- Wykonanie protokołów z w/w przeglądów oraz prób funkcjonalnych

4

