Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:RK-786/17

ZP/RB-32/17	 Częstochowa dnia: 2017-11-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-11-08do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules - Remont instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie na IIIp, IVp, Vp, VIp w DS.-7 "Herkules",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1. Dlaczego w przedmiarze robót nie występuje centrala sygnalizacji pożaru? Do jakiej centrali i kiedy będą podłączone elementy peryferyjne tj. czujki, ROP-y, elementy sterujących?

Pytanie 2.Wg przedmiaru należy dołożyć kartę pętli adresowej. W jakim celu? Czy należy ją wpiąć do istniejącego systemu?

Pytanie 3.Jaki system SSP istnieje obecnie na obiekcie? Czy jest on sprawny?

Pytanie 4.Dlaczego w przedmiarze nie ujęto okablowania? Czy należy wykorzystać istniejące? Jakie to są przewody?

Pytanie 5.Czy zakres niniejszego przetargu jest I-szym etapem remontu istniejącego systemu?

Pytanie 6. Rozumiem że system przeszedł już częściową modernizację systemu i w tej chwili obiekt obsługują dwie centralę pożarowe nowa i stara, mam pytanie na jakim systemie została wykonana wcześniejsza modernizacja, chodzi o dobór urządzeń w celu z współpracy z istniejącą centralą.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. W przedmiarze nie występuje centrala ponieważ jest już zainstalowana na obiekcie.                                                   Elementy będą podłączone do centrali ZETTLER  ZX1, podłączenie-uruchomienie i sprawdzenie  zainstalowanych elementów jest przedmiotem zamówienia.

Ad 2. Kartę adresową należy wymienić w centrali ZETTLER  ZX1.                                                                                                                                                                Istniejącą kartę obsługującą czujki ZETWAS ( przeznaczone do  wymiany i utylizacji ) należy
wymienić na nową kompatybilną z oferowanymi elementami.                                                                   Pętlową kartę adresową należy wpiąć do istniejącego systemu.

Ad 3. Na obiekcie zainstalowany jest sprawny system sygnalizacji pożaru ZETTLER ZX1.

Ad 4. W przedmiarze nie ujęto okablowania ponieważ, jest zainstalowane ,,stare,, okablowanie oparte na przewodach YnTKSY ekw 1x2x0.8, które należy wykorzystać.

Ad 5. Zakres niniejszego przetargu jest drugim etapem. W pierwszym etapie była wymieniona centrala sygnalizacji pożaru.

Ad 6. Zakres niniejszego przetargu jest drugim etapem modernizacji systemu. W pierwszym  była wymieniona  centrala systemu sygnalizacji pożaru. Na obiekcie zainstalowany jest sprawny system sygnalizacji pożaru ZETTLER ZX 1.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza                                                            Politechniki Częstochowskiej                                                                               mgr Małgorzata Sierżant