Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 787/17	 Częstochowa dnia: 2017-11-13

# O D P O W I E D Ź

## na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa niezbędnej aparatury i urządzeń wraz z montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych do istniejącej instalacji w budynku B i F Wydziału Elektrycznego w rozdzielni głównej, podłączenie do pracy wyspowej z istniejącą instalacją fotowoltaiczną, spr. nr rej. ZP/D-29/A/17.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1.    Wymiary stacji.

Prosimy o informację, czy - w kontekście informacji podanej w SIWZ o tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - podane w specyfikacji urządzenia parametry takie jak wymiary stacji (1375mm x 575mm x 180mm) podane z dokładnością do milimetra, są wartościami przykładowymi? Czy Zamawiający zaakceptuje stację o wymiarach (800mm x 190mm x 230mm)?

Zwracamy uwagę, że podanie tak dokładnych wymogów sugeruje wybór konkretnego producenta urządzenia i uniemożliwia złożenie oferty przez innych producentów, a tym samym ogranicza możliwość wyboru najkorzystniejszego urządzenia. Jednocześnie należy podkreślić, że podane parametry nie mają żadnego znaczenia dla technicznej wartości i funkcjonalności urządzenia. Również miejsce instalacji nie sugeruje możliwości instalacji wyłącznie urządzenia o takich wymiarach.

Pytanie 2.     Kolorystyka i materiał obudowy stacji.

Prosimy o informację, czy - w kontekście informacji podanej w SIWZ o tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - podane w specyfikacji urządzenia kolor i rodzaj obudowy stacji są wartościami przykładowymi? Czy Zamawiający zaakceptuje stację w kolorze białym RAL 9016(front) i kolorze zielonym RAL 6018 (boki)? Czy obudowa stacji może być wykonana ze stali cynkowanej 3mm, odpornej na uszkodzenia?

Zwracamy uwagę, że podanie tak dokładnych wymogów sugeruje wybór konkretnego producenta urządzenia i uniemożliwia złożenie oferty przez innych producentów, a tym samym ogranicza możliwość wyboru najkorzystniejszego urządzenia. Jednocześnie należy podkreślić, że podane parametry nie mają żadnego znaczenia dla technicznej wartości i funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź na pyt. 1 i 2

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w następujący sposób:

Było:

Dany terminal punktu ładowania pojazdów PŁP powinien spełniać następujące wymogi:

-wykonany w obudowie aluminiowej, z elementami z stali nierdzewnej, malowanej na kolor biały lub antracyt, o wymiarach minimum 1375x575x180 mm (wysokość x szerokość x głębokość), o klasie szczelności minimum IP 54, o odporności na udar minimum IK 10,z kontrolą dostępu

Jest:

Dany terminal punktu ładowania pojazdów PŁP powinien spełniać następujące wymogi:

- Zamawiający do montażu stacji udostępnia powierzchnię filara o szerokości 310 mm, (urządzenie może wystawać poza filar maksymalnie po 150 mm z każdej ze stron), wysokości maksymalnie 1800 mm oraz głębokości maksymalnie 300 mm. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne o klasie szczelności minimum IP 54. Miejsce montażu: część północno-wschodnia, bez zadaszenia.

Pytanie 3.     Czujnik przechyłu.

Czy wymóg wyposażenia stacji w czujnik przechyłu jest wymogiem obowiązkowym i musi zostać zachowany? Stacja będzie montowana w sposób stabilny a do jej działania nie ma wymogu wyposażenia w czujnik przechyłu. Czy są jakeś konkretne przyczyny dla których taki czujnik ma być zamontowany? Generalnie w stacjach ładowania samochodów elektrycznych nie montuje się czujników przechyłu, chyba, że jest to projekt konkretnego producenta. Czujnik przechyłu nie ma też żadnego wpływu na parametry techniczne stacji.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w następujący sposób:

Było:

Dany terminal punktu ładowania pojazdów PŁP powinien spełniać następujące wymogi:

- musi być wyposażony w czujnik przechyłu

Jest:

Dany terminal punktu ładowania pojazdów PŁP powinien spełniać następujące wymogi:

- w sytuacjach zmian położenia, np.: na skutek wandalizmu, uderzenia pojazdem, itp. stacja musi posiadać zabezpieczenie: automatyczne odcięcie zasilania

Pytanie 4.     Sposób płatności.

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość płatności za ładowanie poprzez aplikację na telefon i urządzenia mobilne, która współpracuje z aplikacją Pay Pal, zamiast płatności SMS?

Ładowarka będzie także posiadać opcję rozliczenia przez karty zbliżeniowe RFiD.

Metoda płatności przez SMS nie jest dostępna w większości użytkowanych ładowarek na świecie, przez co zapis taki sugeruje produkt konkretnego producenta oraz wyklucza większość producentów dostępnych w Europie, co jednocześnie ogranicza możliwość wyboru najkorzystniejszego urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w następujący sposób:

Było:

Dany terminal punktu ładowania pojazdów PŁP powinien spełniać następujące wymogi:

- musi być wyposażony w moduł płatności SMS oraz kartami zbliżeniowymi

Jest:

Dany terminal punktu ładowania pojazdów PŁP powinien spełniać następujące wymogi:

- forma płatności – minimum dwie formy płatności w tym obowiązkowa kartami zbliżeniowymi. Zamawiający nie dopuszcza gotówkowej formy płatności.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2017r. do godz. 10:30 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:40 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant