OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 3
Przegląd i konserwacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK, Domu Studenta nr 5 MALUCH i Domu Studenta nr 7 HERKULES

     Usługa obejmuje zapewnienie niżej wymienionym systemom i urządzeniom końcowym ciągłej konserwacji oraz przeglądów mających na celu utrzymanie nieustannej funkcjonalności zgodnie

z założeniami producentów zastosowanych urządzeń i systemów.

       Kontrolę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać zgodnie z warunkami  określonymi przez producentów zastosowanych systemów.

1. Konserwacja instalacji obejmuje:

       -  czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane w każdym miesiącu

       -  czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku

       -  dokonywanie diagnostyki ewentualnych uszkodzeń i awarii systemu, bieżących napraw

           i wymian elementów instalacji wynikających z eksploatacji

       -  dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z

           uszkodzeń mechanicznych

          ( wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem z administracją

           budynku).

2. Serwis i testowanie systemów awaryjnego oświetlenia

- testy comiesięczne – rejestrowanie wyników testu.

a) Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.

UWAGA  Zaleca się, aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże minimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.

Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzania, a celu upewnienia się, że skazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.

b) Dodatkowo do a), w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy sprawdzić prawidłowość działania systemu monitorowania.

c) Dodatkowo do a), w przypadku generatorów, należy odnieść się do wymagań wg ISO 8528-12.

    -   Test coroczny

     Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas

      zgodnie z informacją producenta:

     Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę

     kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie

     zasilania podstawowego.

     Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania

        W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki;

    Sprawdzanie instalacji obejmuje m.in.:

    - sprawdzanie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania

       podstawowego

    - sprawdzanie natężenia oświetlenia awaryjnego

    - sprawdzenie rozmieszczenia opraw

Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego.

Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów niezbędnych do utrzymania funkcjonalności systemów.

Wykonawca zlecenia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne materiały i części systemów wg bieżących potrzeb.  

Wykonawca  doliczy ich wartość z dodatkowym uwzględnieniem kosztów zakupu w wysokości nie wyższej niż 5%.

Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych.

Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”.
Współdziałanie z konserwatorem systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem podczas czynności kontrolnych

OPIS SYSTEMÓW

Dom Studenta nr-2 „Bliźniak” - 230 miejsc noclegowych ( 4 kondygnacje naziemne, jedna podziemna) Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe - System oświetlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM składający się z:
    - opraw LED z transformatorami

       CO1-136 EVG IP65


(M)




          13 szt.

       CO1-136 EVG/AW CT12 IP65

(Maw)




          16 szt.

       DS2-E1,2TC1N



(a1)




            4 szt.

       VDN-E4x1TA1H 120 º


(a2)




          73 szt.

       DS1-E1,2TC1N



(a3)




          
8 szt.

       OP1-E4x1TA1N



(a4)




          37 szt.

       OP3-E4x1TA1N 120 º - 20 º

(a5)





2 szt.

     - oznaczeń dróg ewakuacyjnych

· jednostka sterująca ES-CT12 zarządzająca pracą sieci  zdalnie nadzorowanych opraw

System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru

Dom Studenta nr-5 „Maluch” – 651 mieszkańców ( 11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna):

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, kierunkowe – system BEGHELLI przystosowane do zdalnego monitorowania za pomocą CTOC ( bezprzewodowego systemu cyfrowego):

- opraw oświetleniowych wyposażonych w zestawy akumulatorowe

- opraw kierunkowych z własnym zasilaczem rozmieszczonych na poszczególnych kondygnacjach budynku

System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Wymagane przeszkolenie producenta na wykonywanie konserwacji systemu.

Dom Studenta nr-7 „Herkules” – 730 mieszkańców ( 11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna):

Oświetlenie awaryjne , ewakuacyjne i kierunkowe – producent ES-System

Oprawa oświetleniowa z modułem oświetlenia awaryjnego – 220 szt.

Oprawa oświetleniowa  z piktogramem

          -    77 szt.

Jednostka centralna CTI
system: ES-CTI

System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Wymagane przeszkolenie producenta na wykonywanie konserwacji systemu.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu. 

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Działu Domów Studenckich jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia  dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

Wykonawca winien dostarczyć kopię dokumentu upoważniającego do konserwacji opisanych przez Zamawiającego systemów, wystawionego przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

