OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4
Przeglądy i konserwacja instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania w Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK i Domu Studenta nr 7 HERKULES

Konserwacja instalacji obejmuje sprawdzenie połączeń , stanów systemowych poszczególnych urządzeń, torów transmisji i instalacji. Czynności konserwacyjne obejmują również:

- diagnostykę systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń

   i awarii

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z

   eksploatacji

 - dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z

    uszkodzeń mechanicznych

    ( wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem z

       administracją budynku).

 - przeglądy wykonywane raz na sześć miesięcy i raz w roku

Sprawdzenie i przegląd systemu należy wykonywać zgodnie z DTR Producenta.

1. Czynności konserwacyjne wykonywane co sześć miesięcy:

       - sprawdzenie poprawności działania centrali i jej stanu technicznego , parametrów

       - sprawdzanie parametrów stanów linii głośnikowych

       - sprawdzenie poprawności odsłuchów komunikatów z poszczególnych  głośników

          i kolumn

       - sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów dla przypisanych stref

          w trybach:

          autonomicznym, z pulpitu mikrofonowego oraz dla mikrofonu strażaka.

       - sprawdzenie poprawności mocowań poszczególnych urządzeń

       - sprawdzenie poprawności działania z systemem sygnalizacji pożaru

2. Czynności konserwacyjne wykonywane raz na rok:

       - sprawdzenie i przegląd systemu zasilania i podtrzymania bateryjnego

Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego.

Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów niezbędnych do utrzymania funkcjonalności systemów.

Wykonawca zlecenia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne materiały i części systemów wg bieżących potrzeb.  

Wykonawca  doliczy ich wartość z dodatkowym uwzględnieniem kosztów zakupu w wysokości nie wyższej niż 5%.

Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych.

Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”.
Współdziałanie z konserwatorem systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem podczas czynności kontrolnych

OPIS SYSTEMU:

Dźwiękowy system ostrzegawczy : Dom Studenta nr-2 „Bliźniak”

- Wzmacniacza centralnego 6-strefowego systemu VM-3000 ( VM 3240 VA)

1 szt.

    - Wzmacniacza rozszerzającego 6-strefowego systemu VM-3000 


2 szt.

       (VM-3240 E)

    - Modułu wejściowego audio i sterowania do wzmacniaczy ( VP-200VX)

1 szt.

    - Wzmacniacza systemowego DSO ( VP-2241)





1 szt.

    - Pulpitu mikrofonu strażaka ( RM 300MF)





1 szt.

    - Pulpitu mikrofonu wywoławczego ( RM-200 M)




1 szt.

    - Panelu wentylacyjnego z dwoma wiatrakami ( FAN-KIT)



1 szt.

    - Akumulatora 12V-12Ah (EPS 12-100)






2 szt.

    - Pożarowego głośnika naściennego 6W ( BS-680FC, efektywność 94dB SPL)
         71 szt.

    - Pożarowego głośnika sufitowego 6W, efektywność 90dB ( PC-1867/FC EU)
       251 szt.

    - Pożarowego głośnika projektorowego 20W, efektywność 90dB (UPS-53)
         32 szt.

Dźwiękowy system ostrzegawczy: Dom Studenta nr-7  „Herkules”

Dom Studenta nr 7 „Herkules” jest budynkiem 11 kondygnacyjnym z jedną kondygnacją podziemną i dwoma klatkami schodowymi. Głośniki systemu zostały zamontowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, przedsionkach pomieszczeń sanitarnych, pralniach, suszarniach, pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz pionowych i poziomych drogach komunikacyjnych.

System obejmuje:

 14 stref alarmowych

 29 linii głośnikowych

 Sterownik sieciowy z pamięcią 128 Mb

 Głośniki  75 dBa sufitowe naścienne LBB 3018/00 0.75—6 W 
BOSCH        656 szt.

 Głośniki 100 dBa kolumnowy naścienny  6W IP65


BOSCH

 8 wzmacniaczy o mocy 4 x 125 W

 1 wzmacniacz rezerwowy 4 x 125 W

 Akumulatory

 Stacja wywołania

 Stacja wywołania dla strażaka z mikrofonem

 System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu. 

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Działu Domów Studenckich jest przedstawienie  przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

Wykonawca winien dostarczyć kopię dokumentu upoważniającego do konserwacji opisanych przez Zamawiającego systemów, wystawionego przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

