OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 5
Konserwacja i przeglądy systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach  Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Konserwacja i przeglądy lokalnego systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem, dźwiękowego i optycznego systemu ostrzegania, modułowego systemu oświetlenia awaryjnego – budynek główny  i Aula Wydziału Zarządzania, oraz dodatkowo systemu instalacji tryskaczowej, systemu automatycznego zamykania przegród pożarowych, systemu sygnalizacji otwarcia drzwi ewakuacyjnych, systemu oddymiania klatki schodowej – budynek główny Wydziału Zarządzania.
    - w pełnej ochronie wykorzystujący automatyczne detektory dymowe, ręczne ostrzegawcze pożarowe

Konserwacja Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w obiektach Wydziału Zarządzania obejmuje:

1. Budynek główny Wydziału Zarządzania - Al. Armii Krajowej 19 b
    - lokalny system wczesnego ostrzegania przed pożarem

    - system oddymiania klatki schodowej
    - system sygnalizacji otwarcia drzwi ewakuacyjnych
    - system automatycznego zamykania przegród pożarowych

    - system instalacji tryskaczowej

    - dźwiękowy i optyczny system ostrzegania

    - modułowy system oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych
2. Aula Wydziału Zarządzania - Al. Armii Krajowej 19
    - lokalny system wczesnego ostrzegania przed pożarem

    - dźwiękowy i optyczny system ostrzegania
    - modułowy system oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych
 Zakres czynności  konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje :
1.   Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach

       - dokonywanie napraw wynikłych z awarii

       - dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych

       - utylizacja uszkodzonych elementów systemu ( odrębne zlecenie)

2.    Konserwację roczną, wykonywaną przez cały rok w zależności od potrzeb,  obejmującą :

        - Konserwację czujek 

        - kontrolę szczelności izotopowych źródeł promieniowania

        - wykonywanie pomiarów dozymetrycznych czujek izotopowych dymu

        - Sprawdzenie sygnalizatorów.
3.    Konserwację wykonywaną raz na kwartał, polegającą na :

 - Sprawdzanie i regulację parametrów central mikroprocesorowych ppoż.
        - sprawdzenie działania centralki ( podcentralki ), stanu technicznego  i parametrów 

        - sprawdzanie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,

        - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, 

           bezpieczników, żarówek, zamków,

        - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli  

          w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych,

        - czyszczenie centralki.
        - Sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy

          Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania

        - sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia prądu 

           ładowania,

        - sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne modułami w przypadku zaniku napięcia 

           sieci

        - sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

        - czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

        - konserwacja okablowania i pionów instalacyjnych

        - sprawdzenie działania każdej linii dozorowej 

        - sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, zamocowania 

           uchwytów,  obejm podtrzymujących i linek nośnych,

     - usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej 

       eksploatacji,

     - sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą 

       imitatora dymu, płomienia, temperatury  a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.

        - sprawdzenie i konserwację ostrzegaczy pożarowych

        - sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, / czujek, przycisków, 

          wskaźników  zadziałania, sygnalizatorów akustycznych /,

     - sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków,

     - wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone i przetestowane w laboratorium 

       firmy konserwującej.
    - sprawdzenie poprawności działania sytemu instalacji tryskaczowej, systemu sygnalizacji otwarcia drzwi 

       ewakuacyjnych, systemu automatycznego zamykania przegród pożarowych.               

     - urządzenia dodatkowe – sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, a także okien 

           oddymiających. 
         - kontrola systemu oddymiania klatek schodowych
         -  sprawdzenie stanu siłowników uchylnych okien

         -  uruchomienie pożarowe.

         - czynności konserwacyjne i testowanie
         - dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z eksploatacji
         - dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z uszkodzeń mechanicznych

          ( wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem z administracją budynku).
        - sprawdzenie rozmieszczenia opraw

        - sprawdzanie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego

        - sprawdzanie natężenia oświetlenia awaryjnego

Ponadto zadanie obejmuje:

1. Zabezpieczenie dostaw elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych
       napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego ( rozliczenie odrębnym zleceniem). 
       2.
Zadanie również obejmuje za oddzielnym wynagrodzeniem w tym uwzględniającym aktualny cennik IEA

              Świerk:

· utylizacja czujek izotopowych  oraz  innych elementów instalacji, systemów działających w obiektach w/g potrzeb;
· usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego;
          -      wymiana papieru do drukarek w centralkach ppoż. wg potrzeb;
          -      wymiana baterii na płytach głównych i akumulatorów zasilania awaryjnego wg potrzeb;
          -      wymiana szybek w ręcznych ostrzegaczach pożarowych wg potrzeb;
OPIS  SYSTEMU

   1. Budynek Główny Wydziału Zarządzania

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	Budynek główny

	1
	Centralka sygnalizacji pożarowej SAGITA – ASP250 z adapterem ABS08
	1 szt.

	2
	Akumulator podtrzymujący sygnał
	1 kpl.

	3
	Sterownik moduł urządzeń wykonawczych PPK 8
	1 kpl.

	4
	Czujniki optyczne dymu DOR - 35
	13 szt.

	5
	Centralka sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN D-H MECHATRONIC
	1 szt.

	6
	Siłownik elektryczny łańcuchowy KA
	1 kpl.

	7
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	6 szt.

	8
	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
	1 szt.

	9
	Sygnalizator optyczny wewnętrzny
	1 szt.

	10
	Linie dozorowe z uzbrojeniem
	4 szt.

	11
	Rozłącznik sygnału otwarcia drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych
	4 szt.

	12
	Przycisk alarmowy LT 42
	2 szt.

	13
	Przycisk przewietrzania LT 43
	2 szt.

	14
	Wyłącznik instalacyjny S191B6
	1 szt.

	15
	Elekromagnetyczny trzymacz drzwiowy
	14 szt.

	16
	Samozamykacz GEZE TS4000IS z regulatorem kolejności zamykania
	14 szt.


   2. Aula Wydziału Zarządzania

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	AULA

	1
	Centralka sygnalizacji pożarowej ESSERTRONIK 8007
	1 szt.

	2
	Akumulator podtrzymujący sygnał
	1 kpl.

	3
	Czujniki jonowe dymu 9200
	47 szt.

	4
	Czujniki gniazda
	47 szt.

	5
	Czujniki liniowe dymu FIRERAY
	4 kpl.

	6
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	20 szt.

	7
	Sterownik 4 GR/2P
	1 szt.

	8
	Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
	1 szt.

	9
	Sygnalizator optyczny zewnętrzny
	1 szt.

	10
	Linie dozorowe
	2 szt.

	11
	Okablowanie i piony instalacyjne
	1 kpl.


Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie 

z Polską Normą, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych  i opisanych powyżej instalacji.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych budynków Wydziału Zarządzania jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

