**GMINA NIEPOŁOMICE**

**Pl. Zwycięstwa 13**

**32-005 Niepołomice**

**Pismo: ZP.271.40.2017/5** Niepołomice dnia: 2018-01-04

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Oświetlenie Stadionu Miejskiego KS "PUSZCZA" w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W załączonej dokumentacji projektowej na rysunku E01 nie podano typu kabli zasilających maszty - prosimy o doprecyzowanie opisów,

2. W załączonej dokumentacji projektowej brak jest schematów szaf sterujących oświetleniem typu AF - prosimy o załączenie schematu,

3. Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający zgodnie z pkt 3.3 Projektu budowlanego wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego masztów za pomocą cynkowania ogniowego bez stosowania powłok malarskich,

4. Prosimy również o wyjaśnienie , czy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania kabli aluminiowych w miejsce projektowanych kabli miedzianych. Zwracamy uwagę , że jest to rozwiązanie szeroko stosowane przy tego typu instalacjach, a jednocześnie pozwoli na obniżenie kosztów całej inwestycji.

5. Zamawiający przewidział termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30.04.2018.

Biorąc pod uwagę, iż producent projektowanych stacji transformatorowych pisemnie potwierdza dostawę materiałów w terminie 12 tygodni od złożenia zamówienia (tu należy zwrócić uwagę , iż przed złożeniem zamówienia należy jeszcze dokonać uzgodnień z operatorem sieci), to przy sprzyjających okolicznościach związanych z zawarciem umowy oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień dostawa stacji może nastąpić ok 15.05.2018r., po czym należy wykonać prace związane z uruchomieniem instalacji, podobne terminy dostaw deklarują producenci masztów, niewątpliwie uniemożliwi realizacje zadania do dnia 30.04.2018r. Czy wobec powyższego Zamawiający mając wiedzę, że realizacja zadania w zakładanym terminie jest nierealna, zmieni termin zakończenia zadania na taki który umożliwi wykonanie go zgodnie z założeniami i sztuka budowlaną .

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

**Ad1. I Ad2.** Uzupełniony rys E01 oraz schematy  szaf sterujące oświetleniem zostają zamieszczone na stronie: <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=41293>

**Ad.3.** Zamawiający potwierdza wymóg antykorozyjnego zabezpieczenia masztów  poprzez cynkowanie ogniowe według normy PN EN ISO 1461 o średniej grubości 85um.Cynkowanie musi być wykonane poprzez zanurzenie w roztopionym czystym cynku( 99,9%) elementów składowych masztu ,bez konieczności stosowania powłok malarskich.

**Ad. 4.** Zamawiający  nie przewiduje zmiany kabli zasilających mają być zgodne z projektem - miedziane.

**Ad.5**. Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania na dzień 30.04.2018r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

………………………………….