**,,Eko Drwinia,, sp. z o.o.**

**Drwinia 57**

**32-709 Drwinia**

**Pismo: ZP.ED.271.2.2018/5** Drwinia dnia: 2018-05-08

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, pn: **SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”:

1. Pkt. 1.7.2.3. PFU mówi o konieczności zaprojektowania i montażu kabla zasilającego oraz przewodu światłowodowego natomiast wg punktu 1.7.2.5. należy przewidzieć montaż modułu komórkowego GPRS - prosimy o wyjaśnienie:
2. czy budowa przewodu światłowodowego jest w zakresie przedmiotowego zamówienia
3. czy przewód światłowodowy ma być ułożony wzdłuż przewodu kanalizacji sanitarnej
4. czy przewód zasilający ma być ułożony wzdłuż kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej
5. czy pompownie przydomowe mogą być zasilane z instalacji elektrycznych posesji przewidzianych do skanalizowania
6. w jaki sposób pompownie mają komunikować się z dyspozytornią (przewodowo czy bezprzewodowo)
7. Czy Zamawiający dysponuje i udostępni dokładniejszy (lepszej jakości) rysunek "koncepcja trasy kanalizacji sanitarnej" - załączony plan jest nieczytelny.
8. Czy przyłącza grawitacyjne ujęte są w ogólnej długości sieci wskazanej w PFU tj. 20500+2066 mb?
9. Czy na sieci wodociągowej magistralnej należy przewidzieć: hydranty, zdroje uliczne, przyłącza do budynków/granicy pasa drogowego - PFU nie precyzuje tego zagadnienia.
10. Czy długość sieci wodociągowej magistralnej zawiera długość przyłączy wodociągowych - jeśli nie prosimy o podanie ilości/łącznej długości przyłączy.
11. Czy na załączonym rysunku "koncepcja trasy kanalizacji sanitarnej" wskazany jest przebieg planowanej sieci wodociągowej? Prosimy o udostępnienie czytelniejszego rysunku.
12. Czy teren pompowni ma być utwardzony - jeśli tak jakie są wymagania Zamawiającego w tym zakresie?
13. Prosimy o załączenie planów określających lokalizację pompowni sieciowych, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.
14. Czy przekroczenia bezwykopowe dróg, rowów, potoków mają zostać wykonane za pomocą rur stalowych?
15. Pompownie przydomowe. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie niż opisany w PFU układ sterowania zabudowany w korpusie pompy? Czy Zamawiający zaakceptuje typową pompownię przydomową na bazie pomp zatapialnych renomowanych producentów wraz z układem sterowania pompownią umieszczonym w szafce?
16. Z jakiego materiału mają zostać wykonane zbiorniki pompowni przydomowych?
17. Czy na sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć armaturę (zasuwy, czyszczaki) jeśli tak prosimy o wskazanie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.
18. Czy Zamawiający planując trasę rurociągu po terenach prywatnych uzyskał zgodę właścicieli na prowadzenie robót na ich posesjach.
19. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty prowadzenia robót na terenach prywatnych (ogrodach, polach, łąkach)?
20. Po czyjej stronie leży koszt odszkodowań dla właścicieli prywatnych posesji?
21. Po czyjej stronie leżą koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów?
22. Czy Zamawiający posiada/udostępni posiadaną dokumentację geotechniczną dla terenu planowanej inwestycji?
23. Ze względu na szeroki zakres prac oraz konieczność szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.05.2018 r. Zaznaczamy, iż tak skomplikowana inwestycja nie powinna rozstrzygać się w warunkach, kiedy nie do końca zostały wyjaśnione wątpliwości dotyczące tego przetargu. Mamy na uwadze solidność i jakość naszej oferty, a tym samym w konsekwencji całej Inwestycji. Brak niektórych informacji niejednokrotnie może spowodować błędne oszacowanie wartości Inwestycji, co w przypadku zaniżenia wartości w dalszej konsekwencji może skutkować problemami przy jej realizacji. Przesunięcie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad.1 a) budowa przewodu światłowodowego jest w zakresie zamówienia

Ad. 1 b) tak zgodnie z pkt. 1.7.2.3 PFU

Ad. 1 c) tak zgodnie z pkt. 1.7.2.3 PFU

Ad. 1 d) Nie. Należy przewidzieć oddzielne zasilanie

Ad. 1 e) komunikacja przewodowa

Ad.2 Zamawiający nie dysponuje

Ad.3 Zgodnie z zapisami pkt. 1.7.2 PFU Kanalizacja sanitarna rurociąg tłoczny wynosi 22.566 mb i jest to zgodnie z uwagą wartość jedynie orientacyjna. Przyłącza grawitacyjne nie są ujęte w tej długości.

Ad. 4 Nie należy uwzględniać przyłączy wodociągowych. Hydranty, zdroje ulicznie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pkt. 1.7.1 PFU

Ad. 5 W zakresie zadania nie obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych.

Ad.6 na rysunku „koncepcja trasy kanalizacji sanitarnej” nie przedstawiono przebiegu planowanej sieci wodociągowej.

Ad. 7 Teren pompowni winien być utwardzony – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Ad. 8 Na stronie <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42050> folder pn: „Załączniki do odpowiedzi nr 3” mapy działek na których będą zlokalizowane oczyszczalnie ścieków (Dziewin nr dz. 832, Niedary dz. nr 54/1, 59/1 i 60/1) oraz stacja uzdatniania wody (Gawłówek dz. nr 164). Lokalizacja pompowni sieciowych określona będzie na etapie projektowania.

Ad. 9 Według dokumentacji projektowej oraz warunków zarządców dróg, rowów i potoków.

Ad. 10 należy zastosować rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem techniczno – ekonomicznym przy budowie i eksploatacji.

Ad. 11 wg pkt. 1.7.2.4 PFU

Ad. 12 wg pkt. 10 WWiOR oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 13 Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości, na których projektowana będzie sieć jest w zakresie prac Wykonawcy. Zamawiający deklaruje pomoc organizacyjną w w/w zakresie.

Ad. 14 Tak

Ad. 15 po stronie Wykonawcy

Ad. 16 po stronie Wykonawcy

Ad. 17 Zamawiający posiada i udostępnia na stronie <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42050> folder pn: „Załączniki do odpowiedzi nr 3” opinię hydrogeologiczną dla celów związanych z pozyskaniem wód podziemnych w m. Gawłówek wraz z projektem robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych na dz. 164 w m. Gawłówek.

Ad. 18 Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 22.05.2018 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………………..