Znak sprawy: XIV/264/**5/**18 Warszawa, 2018-05-18

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity - Dz. U. 2017, poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp,* pod nazwą: **„Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie".**

Postępowanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna
w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”, realizowanego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z NFOŚiGW (Instytucją Wdrażającą Projekt); poddziałanie 1.3.1; Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach Projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”,realizowanego
na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-14-0003/16-00 z MKiDN (Instytucją Pośredniczącą); Działanie 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**I.** Biblioteka Narodowa jako Zamawiający w ww. postępowaniu informuje, że w dniach
2018-05-16 oraz 2018-05-17; tj. po terminie ustawowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1,
do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela na nie odpowiedzi.

***Pytanie nr 1***

*W opisie technicznym dotyczącym instalacji sanitarnych jest zapis: „podczas przejść istniejących i projektowanych przez przegrody oddzielenia p.poż zastosować klapy p.poż
w wymaganej klasie (EI120)” – jednak nigdzie w dokumentacji projektowej nie ma informacji, jakie to są klapy. Proszę o podanie parametrów technicznych i ewentualnie producenta referencyjnego.*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że głównym parametrem technicznym odcinających klap przeciwpożarowych na nowoprojektowanych kanałach wentylacyjnych jest ich odporność ogniowa, zgodna z odpornością ogniową przegrody architektonicznej, w której się znajdują
oraz dymoszczelność. Wymiary klap muszą być dostosowane do wymiarów i/lub przekrojów kanałów wentylacyjnych.

Ponadto zgodnie z § 268 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „*W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego”.*

Klapy należy wysterować, zgodnie z projektem SSP oraz branży elektrycznej, poprzez siłowniki stanowiące wyposażenie klapy.

Należy zastosować klapy zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej.

Dodatkowo, Zamawiający zwraca uwagę, iż wszystkie użyte w dokumentacji projektowej określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważne".

***Pytanie nr 2***

*Proszę o informację, kto jest producentem referencyjnym projektowanego agregatu wody lodowej. Poszukiwania po numerze modelu GLAC 061 CD2 nie dają żadnego rezultatu.*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że agregat wody lodowej, jest objęty zakresem zadania nr 4,
które nie jest realizowane w ramach niniejszego postępowania.

***Pytanie nr 3***

*Proszę o podanie producenta referencyjnego i rodzaju klimatyzatorów typu split przeznaczonych do pomieszczeń technicznych i UPS (6 kpl.).*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować klimatyzatory, o parametrach technicznych, wynikających z dokumentacji projektowej.

Dodatkowo, Zamawiający zwraca uwagę, iż wszystkie użyte w dokumentacji projektowej określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważne".

**II.** Treść zapytań Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami (zgodnie art. 38 ust. 2. ustawy Pzp), Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
w zakładce „Zamówienia publiczne”: <http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne>.

**III.** Wyjaśnienia treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego są obowiązujące
i muszą być uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.