Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:RK-778/18

ZP/RB-07/18	 Częstochowa dnia: 2018-10-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu głównego węzła teleinformatycznego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Ze względu na charakterystykę pomieszczenia oraz bardzo dużą wymianę powietrza - Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji detekcji w oparciu o czujki zasysające (System Wczesnej Detekcji Dymu) działające w koincydencji?

2. Prosimy o informację Czy Zamawiający wymaga centrali redundantnej, adresowalnej czy też centrala konwencjonalna jest wystarczająca na potrzeby Zmawiającego?

3. Czy Zmawiający wymaga wykonania pełnych prac budowlanych w ramach zadania aby dostosować pomieszczenie do wymogów gaszenia gazem zgodnie ze wskazaną w PFU normą projektową PN-EN 15004-1 (w tym uszczelnienie przepustów, klamki antypaniczne wewnątrz pomieszczeń, system odciążający, samozamykacze etc.)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Tak.

Ad.2 Centrala konwencjonalna jest wystarczająca

Ad3. Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski