**GMINA NIEPOŁOMICE**

**Pl. Zwycięstwa 13**

**32-005 Niepołomice**

**Pismo: ZP.271.1.2019/11** Niepołomice dnia: 2019-01-21

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytania do Zamawiającego :

Branża sanitarna, grzewcza i wentylacyjna.

1. W celu określenia standardu jaki należy przyjąć do oferty, prosimy o podanie przykładowego producenta oraz serii przyborów sanitarnych: stelaży, przycisków do stelaży (materiał), umywalek, misek ustępowych, brodzików, kabin prysznicowych oraz serii armatury (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe).
2. Prosimy o informację kto będzie pokrywał koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty przeglądów i czynności eksploatacyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi ( np. filtry powietrzna do central, itp.) ?
3. Prosimy o wyjaśnienie, jakich urządzeń dotyczą pozycje w dziale "WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA" o numerach 4.1.20 oraz 4.1.21 "Dostawa i montaż nagrzewnic wodnych o wydajności do 16 kW wraz z podłączeniem wg dokumentacji projektowej". Czy chodzi o nagrzewnice w kurtynach i centralach? W dokumentacji nie pojawiają się żadne inne urządzenia niż te wymienione (np. aparaty grzewczo-wentylacyjne).
4. Prosimy o podanie mocy nagrzewnic z pozycji przedmiarowej 6.1.5 oraz 6.1.6.
5. Prosimy o informację czy w pozycji przedmiarowej 6.1.5 oraz 6.1.6chodzi o nagrzewnice kanałowe?

Pytanie ogólne : Prosimy o informację jak opracować kosztorysy ofertowe jeżeli występują różnice pomiędzy ilościami zawartymi w przedmiarze a robót a ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowej

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad.1) Projektant nie narzuca konkretnego producenta, pod uwagę należy brać produkty czołowych producentów wyposażenia sanitarnego dostępnego na rynku, spełniające wymagania obiektów użyteczności publicznej.

Ad.2) Koszty przeglądów gwarancyjnych i czynności eksploatacyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi ponosi Zamawiający.

Ad.3)

* informacja uzupełniająca dla pozycji przedmiaru nr  4.1.20 "Dostawa i montaż  kurtyny powietrznej o długości 2,05m, wydajności do 2600 m3/h, i mocy grzewczej  do 11,5 kW z armaturą i podłączeniem wg dokumentacji projektowej" w ilości 2 szt.
* informacja uzupełniająca dla pozycji przedmiaru nr  4.1.21 "Dostawa i montaż  kurtyny powietrznej o długości 1,65m, wydajności do 2100 m3/h, i mocy grzewczej  do 9,2 kW z armaturą i podłączeniem wg dokumentacji projektowej" w ilości 1 szt.

informacja uzupełniająca dla pozycji przedmiaru nr  4.1.22 "Dostawa i montaż  kurtyny powietrznej o długości 1,05m, wydajności do 1300 m3/h, i mocy grzewczej  do 4,7 kW z armaturą i podłączeniem wg dokumentacji projektowej" w ilości 1 szt.

*Wymienione pozycje zostaną uzupełnione w przedmiarze*

Ad.4) 6.1.5 – nagrzewnica o mocy 13,19kW

6.1.6 – nagrzewnica o mocy 14,40kW

Ad.5) Tak, kanałowe jak w powyższym punkcie

Kosztorys należy opracować w oparciu o przedmiar robót. Obowiązujący przedmiar zamieszczono na stronie <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44717> – plik: „skorygowany przedmiar INSTALACJE SANITARNE”(zmiany wprowadzono w punktach: 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 6.1.5, 6.1.6)

Uwaga:

Pozostałe przedmiary robót nie ulegają zmianie.

Ponadto dodatkowa uwaga do odpowiedzi nr. ZP.271.1.2019/13 pytanie nr.19 (*Brak w przedmiarach balustrady B-38)*

Balustrada ta znajduje się w przedmiarze pod pozycją 5.5.3, numer balustrady w opisie pozycji jest błędnie wpisany jako B-36 (B-36 znajduje się pod pozycją 4.5.2 balustrady szklane B3-B36)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

……………………….