## Bilans el.
- układy ppoż.
- wentylacja komfortu i wentylacja technologiczna
- układy chłodzenia komfortu i technologii
- układy centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
- wod kan
ZAŁĄCZNIK NR 1 - BILANS ELEKTRYCZNY
Szpital Lutycka - apteka
[6 empty] | praca tylko latem |  | praca tylko zimą
lp | Lokalizacja kond | strefa obsługiwana | linia /SYMBOL | urządzenie | il szt | moc w p.p. | moc nominalna | moc w p.p. | moc nominalna | ppoż/gwarantowane | Rewizja | typ zasilania | uwagi
[-] | [5 empty] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |  | [V] | [-]
1. | 0.10A-0.10B | -1, 0 | LN.1 | pom. ogólne | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1 | 1x230 | ZMIANA LOKALIZACJI
|  |  | LW.1 |  |  | 0.53 | 0.75 | 0.53 | 0.75 |  | 1 | 1x230 | ZMIANA LOKALIZACJI
2 | 0.10A-0.10B | -1, 0 | LN.2 | magazyny leków | 1 | 0.51 | 0.75 | 0.51 | 0.75 |  | 1 | 1x230 | ZMIANA LOKALIZACJI
|  |  | LW.2 |  |  | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.75 |  | 1 | 1x230 | ZMIANA LOKALIZACJI
3 | 0.10A-0.10B | -1, 0 | LN.3 | leki jałowe i receptury | 1 | 0.81 | 1.5 | 0.81 | 1.5 |  | 1 | 1x230 | ZMIANA LOKALIZACJI
|  |  | LW.3 |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.42 | 0.75 |  | 1 | 1x230 | KOREKTA NAZWY
4 | 0.10A | -1, 0 | NLN.2 | nawilżacz parowy centrali NW2 | 1 |  |  | 8.21 | 8.21 |  |  | 3x400
5 | 0.10A | -1, 0 | NLN.3 | nawilżacz parowy centrali NW3 | 1 |  |  | 12.18 | 12.18 |  |  | 3x400
6 | zew. | -1, 0 | ALN.1 | agregat skraplający centrali NW1 | 1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | 1x230
7 | zew. | -1, 0 | ALN.2 | agregat skraplający centrali NW2 | 1 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 1 | 3x400 | KOREKTA MOCY
8 | zew. | -1, 0 | ALN.3 | agregat skraplający centrali NW3 | 2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | 3x400
9 | dach | -1 | WWC.1 | wentylator | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1x230
10 | dach | -1 | WWC.2 | wentylator | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1x230 | USUNĄĆ
11 | dach | 0 | WWT.1 | wentylator | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1x230
12 | -1 | -1 | NC.1 | wentylator | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 1x230 | winda apteki
13 | 1.16F | 0 | LN.3 | nagrzewnica kanałowa | 1 |  |  | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 1x230 | KOREKTA NAZWY
14 | 1.16C | 0 | LN.3 | nagrzewnica kanałowa | 1 |  |  | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 1x230 | NOWA
15 | 1.14C | 0 | LN.3 | nagrzewnica kanałowa | 1 |  |  | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 1x230 | NOWA
16 | 1.12B | 0 | LN.3 | nagrzewnica kanałowa | 1 |  |  | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 1x230 | NOWA
17 | zew. | -1 | VRF | klimatyzacja VRF | 1 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  | 3x400
18 | -1 | -1 | SP0.1-0.7 | klimatyzacja VRF | 7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 1x230
19 | 0 | 0 | SP1.1-1.6 | klimatyzacja VRF | 6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1x230
20 | -1 | -1 | P1 | pompa odzysku glikolowego NW2 | 1 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 1x230
21 | -1 | -1 | P2 | pompa odzysku glikolowego NW3 | 1 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 1x230
22 | 0.10A-0.10B | -1,0 | P3 | pompa ZESPOŁÓW REGULACYJNO - POMPOWYCH / CT | 3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 1x230 | NOWE
23 | 0.6B | -1 | KP1 | Kompaktowa pompownia ścieków | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1x230 | REZERWA ?
|  |  |  | suma: |  | 24.74 | 27.1 | 26.93 | 33.09 | 0.3

## Arkusz2
Szacunek mocy pomp
| RO | G | H | V | P | P' | DO BILANSU EL.
P-CO | 1000 | 9.81 | 10 | 2.83 | 0.077118 | 0.2 | 0.5
P-CT | 1000 | 9.81 | 10 | 0.64 | 0.01744 | 0.1 | 0.25
P-CWU | 1000 | 9.81 | 5 | 1.09 | 0.014851 | 0.1 | 0.2
P-CYRK | 1000 | 9.81 | 10 | 0.35 | 0.0095375 | 0.1 | 0.2
P-NW1 | 1000 | 9.81 | 5 | 0.3 | 0.0040875 | 0.1 | 0.2
P-NW2 | 1000 | 9.81 | 5 | 0.21 | 0.0028613 | 0.1 | 0.2
P-NW3 | 1000 | 9.81 | 5 | 0.13 | 0.0017713 | 0.1 | 0.2