SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający dzieli przetarg na pakiety.

Pakiet 1 – Dostawa tlenu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu z systemem telemetrii i dzierżawą rezerwowej 24 stanowiskowej rozprężalni butlowej tlenu med.

Oraz dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz dzierżawą rozprężalni  podtlenku azotu med. i sprężonego powietrza.

Pakiet 2 – Dostawa gazów technicznych i ciekłego azotu medycznego , wraz z dzierżawą butli

Pakiet 3 – Dostawa gazów specjalnych, wraz z dzierżawą butli
Pakiety 1, 2, 3 :
-   dostawy gazów realizowane będą sukcesywnie przez okres 36 miesięcy tj. od dnia 16.04.2019r  do dnia 16.04.2022r, z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.
-   koszty dzierżawa butli, zbiornika ciekłego tlenu i ramp będą rozliczane w okresach miesięcznych
-   koszty transportu zawarte w cenie gazu 
- okres ważności  gazów medycznych - 36 miesięcy
Pakiet 1

Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego i ramp- tlenowej , podtlenku azotu i powietrza sprężonego:

a) posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji zbiornika kriogenicznego ( zbiornika stacjonarnego)  dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz montaż wszystkich ramp  zostanie wykonane w terminie podanym przez Zamawiającego, czas realizacji maksymalnie 48 godzin  od momentu rozpoczęcia prac. Przekazanie do eksploatacji Zamawiający rozumie jako samodzielne zasilanie szpitala przez  zbiornik ciekłego tlenu (zbiornik stacjonarny)bez pomocy rozprężalni ( rampy) rezerwowej. 
b) wszelkie prace musza być prowadzone tak, aby nie zakłócić pracy Szpitala, nie       dopuszczalne jest nawet krótkotrwałe wyłączenie tlenu lub podtlenku azotu w sieci.
c) koszty tlenu butlowego lub tlenu z zbiorników zastępczych używanych w czasie wymiany zbiornika z tlenem ciekłym do zasilenia szpitala, Wykonawca pokrywa we własnym zakresie.

Dotyczy pozostałej części pakietu:

Przez butle z zaworem zintegrowanym Zamawiający rozumie :

Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2 i 5l oraz 10l , o ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:
- reduktor ciśnienia, 
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, 
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej 
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy
-miernik  ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia 

Butle muszą posiadać zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. 
Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
Waga pustej butli 2l- nie więcej niż 4 kg, średnica nie większa nie 10, 2 cm

Opcjonalnie wyposażonym w  :

- cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
 ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
oraz system alarmowy sygnalizujący: 
 -przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 - w sytuacji, gdy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania butli przy zadanym przepływie.

Pakiet 2:
Zamawiający posiada własne pojemniki na ciekły azot. Czas realizacji maksymalnie 48 godzin  .
Pakiet 3

Wymagamy małych 5l butli  , oraz napełniania dwóch 2 litrowych butli Zamawiającego.
 Czas realizacji maksymalnie 72 godziny.  
2.  Zasady składania zamówienia na gazy (Pakiety 1,2,3 ):

a)  bieżące zamówienia na gazy należy realizować z uwzględnieniem terminu   

     dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych  warunków 
     szczegółowych zgodnie z zamówieniami składanymi  pisemnie/e-mailem 
     lub telefonicznie.

b) zgłoszenia będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami zamawiającego od poniedziałku    
    do piątku. Termin realizacji zamówień 2 dni robocze.
3. Tryb realizacji zamówienia na gazy (Pakiety 1,2, 3):

a) obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie telefonicznie ( na wskazane numer tel.) lub e-mailem ( na wskazany adres e-mail)  przyjęcia zamówienia i zrealizowanie go do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia,  w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 800 -20 00  na adres wskazany w zamówieniu ( Zamawiający posiada dwa magazyny gazów medycznych na swoim terenie),
b)  realizowana przez Wykonawcę bieżąca dostawa gazów musi być zgodna             asortymentowo i ilościowo   z zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego,

c)  gazy dostarczane będą w odpowiednich zbiornikach transportowych ( butlach), będących własnością Wykonawcy,
d)  zbiorniki (butle)muszą być odpowiednio oznakowane z aktualną cechą legalizacyjną,

e)  Zamawiający będzie dzierżawił od Wykonawcy dostarczone butle, rampę tlenową , zbiornik ciekłego tlenu, oraz rampy sprężonego powietrza i podtlenku azotu
f)  zwrot pustych zbiorników przenośnych (butli) będzie następował wraz z kolejną dostawą gazów,
g)  dostawa zamówionych gazów będzie realizowana przez Wykonawcę do wskazanych dwóch magazynów znajdujących się na terenie  Szpitala: w Krakowie oś. Na Skarpie 66  , 
h)  dostarczane butle muszą być czyste, niedopuszczalne są ślady rdzy .
UWAGA:  Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynów – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z rozładunkiem i wniesieniem . 

h)  do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość gazu   

     oraz certyfikat jakości,

i)   każdorazowy odbiór ilościowy dostarczonych gazów następuje u zamawiającego za         

     pisemnym potwierdzeniem przy czym  Zamawiającego i Wykonawcę reprezentuje
     przy  odbiorze upoważniony pracownik,

j)   w przypadku wadliwej dostawy, stwierdzonej przy odbiorze dostawy, Wykonawca  

      zobowiązany jest do wymiany dostarczonego towaru , na własny koszt do 2 dni 

      roboczych     
k) reklamacje ilościowe i jakościowe nie stwierdzone w trakcie dostawy zamawiający do 7 dni roboczych  zgłasza  Wykonawcy pisemnie/e-mailem lub drogą telefoniczną.

l)   Wykonawca musi być przygotowany że w przypadku połączenia pakietów na żądanie      

     będzie wystawiał osobno faktury na  gazy medyczne i na gazy techniczne

    m)  Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wszystkie rampy w stałej sprawności         

          technicznej oraz wykonywać roczne przeglądy i dostarczać protokoły z przeglądów       Zamawiającemu   

4. (Pakiet 1) Wymagania dotyczące dostaw skroplonego tlenu medycznego do stacji zgazowania ze zbiornikiem  kriogenicznym ( wraz z systemem telemetrii) oraz warunki jego dzierżawy:

a)  zamawiający wymaga, aby w skład stacji zgazowania wchodziły następujące elementy: zbiornik kriogeniczny   dla skroplonego tlenu o pojemności wodnej  minimum 10000 l (lub pojemności użytkowej min. 9500l) ,podłączeniem do przewoźnego zbiornika samochodowego (cysterny) wraz z dobraną do potrzeb szpitala parownicą, i panelem sterującym oraz panelem redukcyjnym, zapewniającym stałe ciśnienie w sieci oraz podłączenie odbioru tlenu medycznego z siecią szpitalną.
..   Rok produkcji zbiornika 2015 lub nowszy.
Dopuszczamy do przetargu zbiornik starszy pod warunkiem że jest po  kompleksowym remoncie  wykonanym w roku 2018 lub 2019 i nie był po wykonanym remoncie nigdzie eksploatowany.
Zbiornik kriogeniczny musi odpowiadać wymiarom i wytrzymałości fundamentu  istniejącego stanowiska w miejscu przewidzianego  dla tego zbiornika, wszelkie przeróbki miejsca osadzenia zbiornika i parownicy oraz wszystkich instalacji Wykonawca wykona na własny koszt. Jeśli Wykonawca uzna że dotychczasowa instalacja i fundament nie spełnia koniecznych warunków do posadowienia stałego zbiornika ciekłego tlenu , wszelkie prace projektanckie, przebudowę i zezwolenia wykonuje na własny koszt.
 b)  Wykonawca na własny koszt sporządzi wymaganą przepisami prawa dokumentację techniczną niezbędną do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą , parownicą i stacja redukcyjna oraz własnym staraniem dokona niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego, 

c)  Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą , parownicą i stacja redukcyjna, a także instalacją towarzyszącą: 
System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego rozumiany jest  jako kompaktowe urządzenie zamontowane na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekły tlenem medycznym, pozwalającym zdalnie odczytywać przez Zamawiającego poziom napełnienia  zbiornika.

d)  obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe, zdalne (bezobsługowe ze strony Zamawiającego)             

     monitorowanie za pomocą telemonitoringu do zdalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego,          

     ilości skroplonego tlenu w zbiorniku kriogenicznym i wg własnego rozeznania i
     doświadczenia uzupełnianie jego odpowiedniego zapasu z uwzględnieniem uwarunkowań
     eksploatacyjnych i dostawczych, zapewniające nieprzerwaną płynność dostaw i
     niewyczerpalny zapas w zbiorniku, uwzględniający aktualne potrzeby, oraz zapewnić

     przyjazd serwisu, w wypadku awarii – w ciągu max. 24h wykonawca ma obowiązek   

     usunąć awarię.

     Na czas braku zasilania szpitala ze zbiornika kriogenicznego (gdy ten czas przekroczy

     24h od momentu wystąpienia awarii ) , Wykonawca ma obowiązek dostarczyć  
    butle 40l lub 50l z tlenem medycznym  do obsługi rampy backupowej w cenie 
    gazu ciekłego liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca.
     Dopuszczalne jest również zasilanie z   przewoźnych zbiorników z tlenem ciekłym.
e)  Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników szpitala ( w liczbie 10 osób) w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika kriogenicznego w dniu oddania zbiornika do eksploatacji, lub innym wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż 3 dni od daty uruchomienia zbiornika.

     Szkolenie mogą przeprowadzić pracownicy  Wykonawcy odpowiedzialni ze szkolenie personelu własnego.

    Szkolenie musi być udokumentowane stosownym protokołem , zawierającym podpisy pracowników , protokół lub jego kopia ma być przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia szkolenia.
f)   wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika kriogenicznego przez UDT jego konserwacje, utrzymanie w należytym stanie technicznym ,utrzymywanie czystości zewnętrznych powłok zbiornika (mycie minimum raz w roku), okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy – właściciela zbiornika,
g)  skroplony tlen medyczny do zbiornika dostarczany będzie każdorazowo przy pomocy specjalistycznego transportu, tzn. cysterny wraz z tankowaniem,

h).  Wykonawca musi posiadać na stanie magazynu ilości przedmiotowego asortymentu zapewniające płynność dostaw.

i).  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność utrzymywać zbiornik wraz z parownicą i systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej.

j)  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zdemontować zbiornik kriogeniczny dla skroplonego tlenu w terminie podanym przez Zamawiającego po wygaśnięciu umowy .

k)  Do momentu dostarczenia, montażu i uruchomienia stacji zgazowania Wykonawca     
     zobowiązany jest do dostarczania tlenu medycznego sprężonego lub tlenu medycznego

     ciekłego w zbiornikach przewoźnych do instalacji Szpitala w cenie tlenu ciekłego    

     liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca.
l) Zlecający ustali  minimalny poziom napełnienia zbiornika przy którym ma nastąpić 

     dostawa ciekłego tlenu

ł) Informacje dodatkowe:
- Miesięczne zużycie :18-23 ton/m 

- Przepływ średni: 20- 35  kg/h
- Przepływ maks. 200 m3/h
- Ciśnienie robocze w punkcie dostawy : 5,5 bar

- Ciśnienie minimalne w punkcie dostawy : 5,3 bar

- Ciśnienie maksymalne w punkcie dostawy : 5,68 bar

- Brak reduktora sieciowego będącego własnością Zamawiającego

- Zasilanie elektryczne : kabel YKY5x10, zabezpieczenie trójfazowe typ D 63A
- Przyłącz jest własnością Zamawiającego, granica na zaciskach bezpiecznikowych po stronie          

   odpływu
- Odległość  stacji zasilania od rozdzielni ok. 75m, długość wymagana kabla zasilającego

   5- 7m

- Fundament posiada zabezpieczenie odgromowe 

- Wymiary fundamentu :3,20m x 3,20m; parownicy 0,82m x 1,55m

- Teren zbiornika jest oświetlony oraz ogrodzony, posiada dogodny dostęp ze wszystkich       

  stron do zamontowanych urządzeń

- Droga przed terenem zbiornika jest wyłożona kostką

- Położenie stacji zgazowywania zapewnia bezpieczny rozładunek.

5. Zamawiający oczekuje (dotyczy Pakietu 1 ) że Wykonawca  zdemontuje istniejące       rampy a w ich miejsce zamontuje rozprężanie tlenu medycznego butlowego , podtlenku azotu  medycznego i sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych.

Następnie  od momentu przekazania ich do eksploatacji będzie pobierał dzierżawę, zapewniał ich ciągłą i nieprzerwaną pracę oraz serwisował je przez cały ten okres. Po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje je na własny koszt  w terminie podanym przez Zamawiającego oraz nie zagrażając ciągłości pracy szpitala. Czas usunięcia awarii każdej rampy 24h.

6. Wymagania techniczne dotyczące rozprężalni butlowych. ( Pakiet 1)
   Wszystkie rozprężanie  musza spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7396-1.

   Nie dopuszcza się przełączania stron ramp butlowych przy pomocy elektrozaworów.
Wykluczone są łączniki butlowe rampowe półsztywne, wymagamy tzw. łączników butlowych  dedykowanych do butli , zrobionych z skręconej w sprężynę rurki o ilości zwojów  min.30.
Wszystkie rampy musza posiadać przyłącze zasilania awaryjnego – czyli podłączona do rampy butlę z własnym reduktorem ustawionym na ciśnienie w sieci szpitalnej.

Rok produkcji  ramp –nie wcześniej niż 2015 .
a. Wymagania techniczne dotyczące rozprężalni rezerwowej tlenu butlowego medycznego –      
    rampy tlenowej. ( Pakiet 1).

    Kompletne urządzenie powinno być oznaczone znakiem CE na   zgodność z  wymaganiami        

    Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych  jako kompletne urządzenie.
    Montaż tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2x12 butli 150 bar , 40l 

    Wydajność rampy –min 100  m3/h, ciśnienie robocze 5,5 bar. Łączniki butlowe metalowe, 

    giętkie. Temperatura pracy -20 oC - +60 oC .
    Automatyczne włącznie rampy przy braku ciśnienia w sieci.
    Instalacja alarmowa sygnalizująca uruchomienie rampy. Dodatkowo 
    powiadamianie sms-em na wybrany nr. tel.
    Łączniki butlowe metalowe , giętkie
b. Wymagania techniczne dotyczące  rozprężalni podtlenku azotu medycznego (Pakiet 1).
    Kompletne urządzenie powinno być oznaczone znakiem CE na   zgodność z  wymaganiami        

    Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych  jako kompletne urządzenie.
    Instalacja umieszczona będzie w ogrzewanym pomieszczeniu.
    Montaż tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2x6 butli .

    Wydajność rampy min. 5kg  na dobę ,ciśnienie 5,5 bar. Łączniki butlowe metalowe ,      

    giętkie (pozwalające zasilać rampę z butli 40l   jaki i z butli 10l )
    Instalacja alarmowa sygnalizująca awarię lub brak podtlenku w butlach..
c. Wymagania techniczne dotyczące  rozprężalni sprężonego powietrza chirurgicznego     
    (Pakiet 1) 
    Montaż tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2x8 butli 40l sprężonego powietrza.       Wydajność min.  75 m3/h, ciśnienie robocze 8,5 bar., redukcja dwustopniowa
PAGE  
2

