Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP.271-72.4/2019                                                         Kraków dnia: 2019-02-25

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

- Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z ciekłym azotem medycznym i gazów specjalnych, dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawę trzech ramp: tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu medycznego i sprężonego powietrza zgodnie z opisem w załączniku nr 1 i nr 2a do SIWZ.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy projektu umowy

Pytanie nr 1

Proszę o wykreślenie z projektu umowy dla zadania nr 1 zapisu:

"Wykonawca oświadcza, iż dostarczany tlen medyczny będzie posiadał 12/24/36 miesięcy okres ważności liczony od dnia produkcji, z zastrzeżeniem, że w razie dostawy tlenu z 12 lub 24 miesięcznym okresem ważności, Wykonawca może dwukrotnie, po upływie 12 i/lub 24 miesięcy wymienić butle tlenowe, którym kończy się data ważności na własny koszt."

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, iż zapis pozostaje w sprzeczności z wymogiem Zamawiającego zawartym w szczegółowych warunkach wykonania zamówienia, w których postawiony jest wymóg okresu ważności gazów medycznych 36 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2 zapis:

"Wykonawca oświadcza, iż dostarczany tlen medyczny będzie posiadał 12/24/36 miesięcy okres ważności liczony od dnia produkcji, z zastrzeżeniem, że w razie dostawy tlenu z 12 lub 24 miesięcznym okresem ważności, Wykonawca może dwukrotnie, po upływie 12 i/lub 24 miesięcy wymienić butle tlenowe, którym kończy się data ważności na własny koszt” i wprowadza następujący:

„Wykonawca oświadcza, iż dostarczany tlen medyczny będzie posiadał 36 miesięczny okres ważności.”

Powyższe dotyczy również projektu umowy dla pakietu nr 2.

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 1

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, iż mając na uwadze termin wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wszystkie gazy medyczne z pakietu nr 1 tj. tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny, dwutlenek węgla do laparoskopii miały termin ważności 36 miesięcy?

Zapewnia to bezpieczne użytkowanie w zapasowych urządzeniach medycznych, gdzie rzadko następuje wymiana butli i minimalizuje ryzyko podania produktu leczniczego/wyrobu medycznego po dacie ważności.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dla wygody personelu butle aluminiowe z poz. 8 były wyposażone w osłonę z kółkami ułatwiającą transportowanie butli, be z konieczności noszenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 8, tlen medyczny w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym, butle o pojemności wodnej 11l i zawartości 2,3 m3? Butle w większej pojemności wodnej w lepszy sposób zabezpieczą podaż tlenu dla pacjentów.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby dla uzyskania maksymalnej liczby punktów za parametry techniczne w zadaniu nr 1, potwierdzić fakt wyposażenia wszystkich butli z zaworem zintegrowanym (każda pojemność butli) w wyświetlacz?

Odpowiedź: Zamawiający dla uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 100, wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie wyświetlacza dla butli 5l, 10l i 11 l. W załączeniu nowy wzór oferty.

Równocześnie Zamawiający dopisuje w kryteriach oceny ofert dla pakietu nr 1 w pkt. 18.2 SIWZ w parametrach technicznych wielkość butli, które powinny posiadać wyświetlacz lub jego brak.

## 1 - Parametry techniczne

## Liczba punktów = Ozn war2

## gdzie:

## - Ozn war2 - Liczba punktów = TWof * waga

## TWof gdzie:

## - TWof - 100 punktów -  wyświetlacz w butlach 5l, 10l., 11 l.

## 0 punktów -  brak wyświetlacza

Pytanie nr 6

Czy dla potwierdzenia dopuszczenia do obrotu na terenie RP butli z zaworem zintegrowanym 2, 5 i 10/11l wyposażonych w cyfrowy wyświetlacz wskazujący:

"	ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)

"	ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

"	czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący:

"	przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%

"	kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty decyzji Prezesa URPLWMiPB, a także potwierdzenia ww. parametrów wydrukiem dostępnym w rejestrze produktów leczniczych na stronie http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ , "plik opakowania"

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty dokumentów opisanych powyżej. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem oferty – nowy druk w załączeniu.

Pytanie nr 7

Proszę o rozdzielenie poz. 7 na dwie odrębne pozycje w zadaniu 1, jedną dla butli stalowych i aluminiowych o pojemności wodnej 2 l, a drugą dla butli stalowych i aluminiowych o pojemności wodnej 5l. Cena m3 tlenu medycznego jest różna w zależności od pojemności wodnej, tym samym uśrednienie ceny dla różnych pojemności wodnych butli będzie nie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 – w załączeniu do pisma nowy formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza, zaoferowanie zbiornika tlenu medycznego wraz z parownicą o parametrach aktualnie użytkowanego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9

Czy przez "termin montażu zbiornika", jako parametru podlegającego ocenie, Zamawiający rozumie: wykonanie montażu zbiornika kriogenicznego wraz z montażem ramp tlenu medycznego, podtlenku azotu medycznego i powietrza sprężonego w czasie określonym przez Zamawiającego tj. 24 lub 48 godzin?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10

Proszę o podanie, jaki termin montażu zbiornika powinien wpisać Wykonawca, którego zbiornik jest aktualnie użytkowany, 0 czy 24 godziny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma do wyboru dwa warianty terminu: do 24 h lub do 48 h.

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 2

Pytanie nr 11

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w jednostce miary, poz. 1, obecnie jednostką miary jest "tona", a Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, jako powietrze sprężone w butlach 10l.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka i w związku z tym Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 – w załączeniu do pisma nowy formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 12

Czy poprzez powietrze syntetyczne (parametr jakościowy poddany ocenie) Zamawiający ma na myśli gaz powstały na skutek zmieszania N2 i O2 (który nie został uzyskany przez sprężenie powietrza atmosferycznego), o składzie 79% N2, 21% O2, zawartości wilgoci ≤67ppm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powietrza syntetycznego o ww. składzie i wymaga podania we wzorze oferty rodzaju oferowanego powietrza. Równocześnie Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 – w załączeniu do pisma nowy formularz asortymentowo-cenowy.

PYTANIE 13:

Zadanie 1 ( dotyczy stacji redukcji podtlenku azotu medycznego )

W opisie stacji redukcji podtlenku azotu medycznego są tylko dwa źródła zasilania ( główne i pomocnicze ) nie ma źródła awaryjnego. Wg Normy PN-EN ISO 7396-1 stacja redukcji podtlenku azotu med. powinna się składać z trzech źródeł zasilania. Proszę potwierdzić że trzeba dodatkowo wycenić trzecie źródło ( awaryjne ) dla N2O. Proszę o informacje ile butli należy przyjąć w trzecim źródle stacji podtlenku azotu?

Odpowiedź:

Rampa podtlenku azotu składa się z sześciostanowiskowej rampy głównej oraz sześciostanowiskowej rampy pomocniczej, dodatkowo jest zamontowany jednostanowiskowy przyłącz awaryjny  z własnym reduktorem podtlenku azotu.

PYTANIE 14

Zadanie 2 ( dotyczy arkusza cenowego )

Czy w arkuszu cenowym w pozycji nr 1 – gaz - Powietrze sprężone butla 10l – nie doszło do pomyłki w kolumnie „jednostka” i czy zamiast TONA nie powinno być BUTLA ?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka i w związku z tym Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 – w załączeniu do pisma nowy formularz asortymentowo-cenowy.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punktach 16.1. oraz 16.3., które otrzymują brzmienie:

## 16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66. do dnia 2019-03-01 do godz. 10:00.

## 16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-03-01 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Budynek Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w Sali Konferencyjnej pok. nr  218.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Dorota Gołąb-Bełtowicz