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1. WSTĘP
1.1.  PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej i wymianą oświetlenia  w pomieszczeniu kotłowni  szpitala w Oświęcimiu.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem  części instalacji elektrycznych dla zadania określonego w punkcie 1.1 zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Opis techniczny i rysunki obejmują:

wykonanie nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kotłowni.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej obejmuje:
· wykonanie demontażu istniejącego agregatu spalinowo-prądotwórczego

· wykonanie montażu istniejącego agregatu spalinowo-prądotwórczego

· oświetlenie agregatorni

· demontaż istniejącej RG

· wykonanie i montaż nowe rozdzielni RG
· wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu kotłowni,

·  gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
·  wykonanie instalacji siłowej,
· instalacji systemu sygnalizacji wycieku gazu,

· wykonanie przebić otworów do prowadzenia przewodów
· układanie korytek kablowych

· wciąganie kabli i przewodów do korytek kablowych i rur
· układanie przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

· wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST-„Wymagania ogólne”

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy „Prawo budowlane”.

1.5 MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót instalacyjnych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom oraz powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiałami stosowanymi do wykonania  instalacji elektrycznych są:

· przewody typu:  DY, LY  750V , DFeZn Ф8
·  Kabel HDGs 3x1,5mm2, Kabel HDGs 3x2,5mm2, Kabel HDGs 2x4mm2
· rurki instalacyjne, korytka kablowe
· zwody wysokie instalacji odgromowej, przewody łączeniowe i klocki montażowe

·  rozdzielnica naścienna metalowa II  kl. izolacji 
· oprawy oświetleniowe stropowe w agregatornii pompowni a zwieszakowe we wszystkich pozostałych pomieszczeniach

· zastosowano oprawy oświetleniowe hermetyczne II kl. izolacji z ledowymi źródłami światła 
· załączanie opraw w pomieszczeniu kotłowni wykonać wyłącznikami hermetycznymi w systemie schodowym
· gniazda wtyczkowe ogólnego stosowania podtynkowe, hermetyczne 

· wyłączniki oświetleniowe w wykonaniu podtynkowym
· przewody ochronne i połączeń wyrównawczych LY6 mm2, szyna połączeń wyrównawczych FeZn25x4 pomalowana w zielono żółte pasy
· kołki rozporowe, wkręty materiały uszczelniające i inne materiały pomocnicze

Materiały powinny być zastosowane takie jak określono w projekcie podstawowym i w specyfikacji. Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia wartości eksploatacyjnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Zamiana materiałów może być dokonana po spełnieniu ww. warunków po uzyskaniu zgody Inwestora i projektanta.
Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie w projekcie technicznym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych, nazwy produktów, firm mają zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.  Wykonawca który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić jakie materiały lub urządzenia w ich miejsce proponuje.

 W przypadku, gdy zastosowanie oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2. SPRZĘT

Prace związane z wykonaniem instalacji będą wykonane ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ.

Sprzęt powinien być jak określony w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem. 

Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu technicznego. Urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

3. TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń i zastrzeżone przez producenta.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

Środki transportu przewidziane do stosowania:

· samochód dostawczy

4. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

· Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-„Wymagania ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru.

4.2. Warunki szczegółowe wykonania robót:

· instalacje poziome układać:
· pod tynkiem w bruzdach 

· na korytkach kablowych siatkowych pod sufitem lub na ścianach 

· przewody elektryczne układane na ścianach w pionie w rurkach instalacyjnych 
· do podłączenia osprzętu elektrycznego układać: 

 w rurkach pod tynkiem z zastosowaniem puszek podtynkowych 
· kable układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp

Montaż instalacji elektrycznych

We wszystkich instalacjach stosować przewodyz izolacją na napięcie 750V. W instalacjach oświetleniowych prądu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw oświetleniowych w klasie ochronności 0 i I do opraw należy dodatkowo doprowadzić przewód ochronny DY 2,5 mm a przy zasilaniu przewodami kabelkowymi układanymi na stropie stosować 3-żyłowe w obwodach oświetleniowych YDY 3x1,5mm2  w pozostałych zgodnie ze schematem elektrycznym. Dla łatwej i bezpiecznej obsługi instalacji w czasie eksploatacji zaleca się dla przewodów 1-żyłowych wykonanie poszczególnych instalacji o zróżnicowanych kolorach wg podziału jak niżej:

- kolor niebieski- przewód neutralny

- kolor czarny- instalacja oświetleniowa prądu przemiennego

- kolor czerwony- instalacja siły

- kolor zielono-żółty- instalacje ochronne (PE)

Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-żyłową, natomiast wlz-ty   5-żyłowe.

Osprzęt w pomieszczeniach suchych stosować  p/t, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt wodoodporny o IP 44.

Po wykonaniu instalacji dokonać odbioru z udziałem użytkownika.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-„Wymagania ogólne”, oraz a Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.
6.1. Kontrola jakości materiałów.

Urządzenia oraz kable powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robót:

· zgodności z dokumentacją i przepisami

· poprawnego montażu

· kompletności wyposażenia

· poprawności oznaczenia

· braku widocznych uszkodzeń

· należytego stanu izolacji

· skuteczności ochrony od porażeń

5.3. Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące badania i pomiary:

· próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji

· ciągłości żył roboczych

· zgodności faz u odbiorców

· pomiary rezystancji przewodów
· pomiary skuteczności ochrony od porażeń

5.4. Czynności pomontażowe.
Po wykonaniu instalacji należy:

· wykonać dokumentacje powykonawczą

· sporządzić protokoły z pomiarów i prób

· dokonać wpisów do dziennika budowy

· zachować atesty zastosowanych materiałów

· zgłosić gotowość do odbioru końcowego

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-„Wymagania ogólne”

Jednostką obmiaru jest:

- szt – puszek osprzętowych, gniazd zasilających, łączników instalacyjnych, wyłączników, opraw oświetleniowych, aparaty w rozdzielniach i tablicach rozdzielczych, końcówki kablowe, złącza kontrolne, wsporniki 

- mb – przewodów, drabinek instalacyjnych, korytek, rur instalacyjnych, przewodów uziemiających (drut, bednarka) itp.
- kpl – tablica rozdzielcza.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robót zmianami i uzupełnieniami 

· dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

· protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych

· protokoły pomiarów i badań

· świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

· dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania .

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-„Wymagania ogólne”

8.2. Płatności.

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze i trasowanie robót

· przygotowanie podłoża

· wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych

· zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania

· wykonanie robót montażowych

· wykonanie podłączenia urządzeń

· wykonanie połączeń kabelkowych w puszkach

· wykonanie pomiarów i koniecznych badań

· koszty uruchomienia, regulacji aparatów i urządzeń

· wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów, odbiorów

· prace porządkowe

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

W odniesieniu do w/w instalacji wymagania określają ogóle przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych podane w ST-„Wymagania ogólne”..

