Oświęcim 26.03.2019 r.

ZOZ.DZP.271.4.I.2019
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Dotyczy: „Roboty budowlane : Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.”
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje :

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze brakuje robót związanych z wykonaniem prób szczelności rurociągów stalowych o połączeniach spawanych – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową w ilości 280,45 mb.
Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót nie uwzględniono robót związanych z demontażem starych izolacji /otulin/ z rur – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny  przy demontażu rurociągów w ilości 150 mb.

Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót nie uwzględniono prac związanych z popaleniem (pocięciem) starych urządzeń /kotłów/ na części umożliwiające demontaż i transport na wysypisko.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w/w prac w cenie demontażu.
Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze brak robót związanych z wywozem i utylizacją gruzu, złomu i starych izolacji – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze nie uwzględniono montażu izolacji/otulin dla rur stalowych z poz. 21, 22, 23, 24 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacja projektową tj.:

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy 102-152 mm otulinami styropianowymi  gr. 100 mm – 13,82 m2

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów o śr. zewn. 76-95 mm otulinami styropianowymi gr. 90 mm – 39,88 m2

Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W zakresie zadania jest malowanie całego pomieszczenia kotłowni, tymczasem w przedmiarze nie ma nakładów na ustawienie i czas pracy rusztowań niezbędnych do wykonania prac malarskich – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w wycenie w ilości  156,58 m2 dla sufitów i 300 m2 dla ścian.
Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót nie uwzględniono prac związanych z malowaniem nowych rur stalowych, czarnych w kotłowni i solarnych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacja projektową malowanie farbami olejnymi przeciwrdzewnymi oraz gruntowanie farba chlorokauczukową w ilości 68,45 m2.

Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze brak robót związanych z dopuszczeniem urządzeń /kotłów, podgrzewaczy, naczyń wzbiorczych/ do użytkowania przez UDT – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w/w robót w cenie ryczałtowej. Zostały one ujęte w zapisach istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót brak robót związanych z przeszkoleniem załogi z obsługi kotłów – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w/w robót w cenie ryczałtowej. Zostały one ujęte w zapisach istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 10: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót brak kosztów związanych z odbiorem kominiarskim – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w/w robót w cenie ryczałtowej.
Pytanie nr 11: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót brak kosztów związanych z badaniem wody przez Sanepid – prosimy o potwierdzenie, że badanie nie będzie wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania wody oraz ujęcia w/w kosztów w cenie ryczałtowej. Zostały one ujęte w zapisach istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 12: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze robót brak kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji  powykonawczej – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w/w kosztów w cenie ryczałtowej. Zostały one ujęte w zapisach istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

Zgodnie z projektem wykonawczym ,,Technologia kotłowni gazowej z układem kolektorów słonecznych” pkt. 19 – Wytyczne budowlane ,,w podłodze pomieszczenia kotłowni należy wykonać studzienkę schładzającą. W studzience należy zamontować pompę w celu odprowadzenia wody do istniejącego pionu kanalizacyjnego”, w przedmiarze brak robót związanych z wykonaniem studzienki jak również montażem pompy oraz rurarzem – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacja projektową tj.:

- rurociągi z PCW o srednicy 50 mm łaczone metodą wciskową – 5 mb, dostawa i montaż pompy pływakowej  1 kpl, studzienka schładzajaca 1 mb z rury betonowej śr. 60 cm.

Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

Zgodnie z projektem wykonawczym ,,Technologia kotłowni gazowej z układem kolektorów słonecznych” pkt. 19 – Wytyczne budowlane ust. 2 ,,Sufit kotłowni należy oczyścić, wytynkować, zagruntować oraz dwukrotnie pomalować białą farbą emulsyjną”,  – w przedmiarze brak robót związanych z tynkowaniem i gruntowaniem sufitu prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny w/w robót w cenie ryczałtowej w ilości 156,58 m2.
Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

W przedmiarze brakuje robót związanych z wykonaniem Aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu – prosimy o potwierdzenie, że system detekcji gazu jest istniejący i pozostałe bez zmian. Z naszego doświadczenia wiemy, że na pewno trzeba będzie co najmniej zdemontować i ponownie zamontować istniejące urządzenia systemu – brak w przedmiarze prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż system detekcji gazu pozostaje istniejący. W gestii Wykonawcy pozostaje decyzja co do konieczności demontażu i montażu urządzeń.
Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

Przedmiar robót nie uwzględnia żadnych prac związanych z przepinką i utrzymaniem na czas budowy bieżących /bez przerw/ dostaw ciepłej wody użytkowej na potrzeby szpitala – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy - załącznik nr 2 i 2a do SIWZ wykonawca ma obowiązek  zapewnić dostawy ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

Przedmiar robót nie uwzględnia montażu automatycznych odpowietrzników w instalacji solarnej – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową tj.: 4szt.
Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

Przedmiar robót nie uwzględnia kosztu uruchomienia instalacji solarnej – prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 1:

Brak w kosztorysie pozycji dotyczących wykonania konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej pod kolektory słoneczne – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 20: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej dla pakietu nr 1 zadanie 2 – Węzeł centralnego ogrzewania dla Budynku Głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumentacja została zamieszczona w postępowaniu przetargowym w dniu 15.03.2019 r.
Pytanie nr 21: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

W przedmiarze robót nie uwzględniono robót związanych z demontażem starych izolacji /otulin/ z rur – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny w ilości 50 mb.
Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

W przedmiarze brak robót związanych z wywozem i utylizacją gruzu, złomu i starych izolacji – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

W przedmiarze robót nie uwzględniono izolacji/otulin dla rur stalowych z poz. 13, 14, 15, 16, 17 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacja projektową tj.:

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewn. 102-152 mm otulinami styropianowymi  gr. 100 mm – 42,14 m2

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów o śr. zewn. 76-95 mm otulinami styropianowymi gr. 90 mm – 8,35 m2

Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

W przedmiarze robót nie uwzględniono prac związanych z malowaniem nowych rur stalowych, czarnych dla poz.13, 14, 15, 16, 17 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacją projektową w ilości 25 m2.
Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że grubość izolacji /otulin/ dla rur Dn80 (poz. 30) i Dn100 (poz. 31), ma wynieść tylko 30mm zgodnie z przedmiarem poz. 37? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z dokumentacja projektową tj.:

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewn. 102-152 mm otulinami styropianowymi  gr. 100 mm – 42,14 m2

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów o śr. zewn. 76-95 mm otulinami styropianowymi gr. 90 mm – 8,35 m2

Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 1 - zadanie nr 2:

Prosimy o informację w jakim zakresie będzie wymiana rurarzu dla pakietu nr 1 zadanie 2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana rurarzu obejmuje  przebudowę sieci cieplnej na odcinku od Pawilonu nr 2 do komory rozgałęźnej w kierunku Pawilonu nr 4  zgodnie z rys. nr 1.
Pytanie nr 27:

Czy wyceny oferty należy dokonać w oparciu o udostępnione przedmiary? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokonania wyceny w oparciu o dokumentację projektowa , Stwior, zapisy istotnych postanowień umowy, SIWZ,  oraz przedmiary robót z uwzględnieniem najszerszego zakresu wynikającego z tych dokumentów.

Pytanie nr 28:

Czy Wykonawca może wprowadzać zmiany w wartościach przedmiarowych robót oraz wprowadzać i wykreślać pozycję z przedmiaru? 
Odpowiedź: Tak, wykonawca może wykonać wycenę w oparciu o własne wyliczenia. 

Zamawiający do oferty wymaga podania ceny ryczałtowej zgodnie z formularzem ofertowym . Zamawiający wyjaśnia ,że przedmiary robót mają charakter pomocniczy przy wycenie robót.

Pytanie nr 29:
Po czyjej stronie będzie koszt związany z opłatami serwisów i przeglądów w okresie trwania gwarancji? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opłata za przeglądy w czasie trwania gwarancji leży po stronie Zamawiającego natomiast koszt napraw serwisowych w ramach gwarancji po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 30:
Czy jest możliwość udostępnienia dokumentacji w formie edytowalnej? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada dokumentacji w formie edytowalnej.
Pytanie nr 31:
Czy w zakres oferty dotyczącej PAKIETU NR 1  ma wejść instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system detekcji gazu pozostaje istniejący. W gestii Wykonawcy pozostaje decyzja co do konieczności demontażu i ponownego montażu istniejących urządzeń.
Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 1:
Dotyczy PAKIETU NR 1: proszę o uzupełnienie zestawienia urządzeń, znajdującego się w opisie do kotłowni o numery 185, 186 oraz litery A, B. Pojawiają się na schemacie technologicznym (rys. nr 2), ale nie występują już w zestawieniu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja  nr 185 jest to zawór antyskażeniowy o średnicy nominalnej 2" (inaczej DN50), BA oznacza klasę zaworu, a nr 186 to zawór kulowy odcinający również DN 50. - są to elementy istniejące. 

Zamawiający informuje również, że na schemacie powtarza się pozycja 184. (Jeden numer oznacza poziom glikolu w zbiorniku i drugi to zawór kulowy DN 50 (istniejący).

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 1:
Dotyczy PAKIETU NR 1, technologia węzła cieplnego dla Budynku Głównego, na rysunku nr 1 Sytuacja sieci, od Budynku Głównego znajduje się  projektowana przebudowa sieci cieplnej, czy istnieje bardziej szczegółowa dokumentacja, niż to co zostało do tej pory zamieszczone?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumentacja została zamieszczona w postępowaniu przetargowym w dniu 15.03.2019 r.
Pytanie nr 34: 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru przez podanie rozmiarów prefabrykowanych podokienników z płyty postformingowej, czy projektowane podokienniki mogą być zamienione na płytą MDF?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać prefabrykowanych podokienników poz. 19 i 20 przedmiaru robót budynek nr IV.
Pytanie nr 35:

Proszę o zamieszczenie rysunku z umiejscowieniem pionu kanalizacji deszczowej na budynku nr 3. Czy Zamawiający zakłada wymianę pionu w szachcie? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z wymianą pionu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pion kanalizacji deszczowej znajduje się na zewnątrz budynku, na krótszym boku budynku od strony ul. Szpitalnej. Zamawiający nie wymienia w ramach projektu wewnętrznych pionów kanalizacji deszczowej w szachtach .
Pytanie nr 36: 

W pozycji 70 przedmiaru robót Zadania nr 3, wskazane jest: "Zabezpieczenie montowanych na ścianie przewodów odgromowych (zwis pionowy) przez założenie rury osłonowej z PE umieszczonej w nowoprojektowanym ociepleniu z wełny mineralnej", czy jest to omyłka pisarska z uwagi na to, że wszędzie występuje ocieplenie z płyt styropianowych, czy Zamawiający zamierza zmienić materiał wykorzystany w przedmiarze na wełnę mineralną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ocieplenia ścian styropianem.
Pytanie nr 37:

W przedmiarze robót brak pozycji demontaż i ponowny montaż przewodów odgromowych przed i po zabezpieczeniu przez założenie rury osłonowej PE. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ujęcia w ilościach jak ilość rury osłonowej poz. 70. Zamawiający wymaga dostarczenia protokołu badań instalacji odgromowej po wykonaniu robót celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzek na balkonach w budynku nr 3 z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych typu GRES, zamiast odtworzenia posadzek z lastryko? Zgodnie z technologią.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
