OPIS TECHNICZNY
REMONT ROZDZIELNICY NN-0,4 KV STACJI TRANSFORMATOROWEJ MST-558
BRANŻA: 
ARCHITEKTURA - OGÓLNOBUDOWLANA
INWESTOR:
Szpital Wojewódzki w Poznaniu 



ul.Juraszów 7/19 



60-479 Poznań
1. Podstawa opracowania
1.1 Inwentaryzacja do celów projektowych budowlana i fotograficzna fragmentu piwnic istniejącego budynku

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem branży wiodącej – elektrycznej i Konstruktorem

1.3 Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie ma za zadanie wyjaśnienie przyszłemu Wykonawcy zakresu robót przygotowawczych jakie należy wykonać, aby w pomieszczeniu piwnicznym byłej wentylatorni pod budynkiem głównym Szpitala można  było zamontować nową, elektryczna rozdzielnię główna szpitala. Główne prace wykonywane będą w pomieszczeniu po byłej wentylatorowni, ale w celu poszerzenia drzwi do istniejącej rozdzielnicy głównej należy nad nimi zamontować nowe nadproże. Pomieszczenie dawnej wentylatorowni było pomieszczeniem przechodnim. Obecnie otwór przez który przechodziło się do dalszej części piwnicy zostanie zamurowany. W celu zapewnienia dostępności do poprzednio skomunikowanych z wentylatorownia pomieszczeń, należy w północno-wschodniej ścianie (zgodnie z rysunkiem konstrukcji) wykonać zabezpieczony nadprożem otwór.
3. Ogólny opis stanu istniejącego
Pomieszczenie po byłej wentylatorowni posiada wymiary dł.549cm, szer.578,5cm, wys.285cm.
Wchodzi się do niego przez drzwi 90 cm z korytarza i można przejść przez położony naprzeciwko otwór do kolejnego pomieszczenia piwnicznego.
Przez szereg ostatnich lat pomieszczenie nie było użytkowane

[image: image10.jpg]




[image: image2]
Znajduje się tam szereg pozostałości po instalacji wentylacji mechanicznej.

[image: image3]
Są tam również urządzenia instalacji elektrycznej, obsługujące niegdyś wentylatornię

oraz szereg nie zidentyfikowanych pod względem obecnego funkcjonowania elementów instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych jak i centralnego ogrzewania.


[image: image4]
Urządzenia wentylacyjne stały na specjalnie dedykowanych płytach fundamentowych, obsługa chodziła po posadzce betonowej.

[image: image5]
Dla wygłuszenia dźwięków wydawanych przez wentylatory ściany i sufit obito miękką płytą pilśniową

[image: image6.jpg]/
.',_'4'1 ”
s
A
W
"
P
”

&

| ’//////////W/

//////// /
J /”////////////
//W//l//////////





4. Zakres prac przygotowawczych i końcowych:

4.1. Oczyszczenie pomieszczenia z resztek urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i zeskładowanych w pomieszczeniu śmieci

4.2. Oczyszczenie ścian i sufitów z wygłuszających pomieszczenie płyt pilśniowych
4.3. Skucie 4 podestów – płyt fundamentowych pod wentylatory

4.4. Sprawdzenie stanu funkcjonowania pozostałych w pomieszczeniu instalacji

4.5. Pozostałości po instalacjach nieczynnych należy rozebrać i usunąć

4.6. Instalacje działające, szczególnie wszelkie prowadzące wodę, należy poprowadzić poza pomieszczeniem, a jeżeli byłoby to w stosunku do którejś, niemożliwe, należy ją zabezpieczyć osłoną uniemożliwiającą niekontrolowany wyciek wodny 
4.7. Należy skuć istniejącą posadzkę i usunąć ją aż do powierzchni gruntu

4.8. Należy następnie usunąć jeszcze około 15-20cm gruntu (dokładna wartość znana będzie po odkryciu warstw posadzkowych), aby przygotować miejsce pod nowe, zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi warstwy posadzki

4.9. Następnie wylać należy chudy beton ok 15cm, zaimpregnować go i położyć na nim warstwę izolacji przeciwwodnej (np.folia budowlana pcv) wywiniętą na ściany boczne powyżej 15cm gotowego wierzchu posadzki

4.10. Na folii ułożyć należy 10 cm styropianu EPS 200 -036 DACH/PODŁOGA/PARKING

4.11. Na styropianie ułożyć należy jeszcze jedną warstwę folii uniemożliwiającą zalanie styropianu

4.12. Wylać na nią należy posadzkę betonową, zbrojoną metalowym zbrojeniem rozproszonym

4.13. Wierzchnią warstwę zatrzeć na gładko umożliwiając, po wykończeniu powierzchni śufitów i ścian,  wykonanie posadzki żywicznej np.:
   Sikafloor®‐327 dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samozagładzająca żywicą poliuretanową o bardzo niskiej emisji LZO i właściwościach twardo‐elastycznych, w kolorze szarym, o następującym zastosowaniu:

-Twardo‐elastyczna, gładka powłoka wierzchnia w systemie Sika Comfortfloor® Tough.

-Twardo‐elastyczna, gładka powłoka wierzchnia do zastosowań  przemysłowych

-Twardo‐elastyczna powłoka wierzchnia z posypką do rozwiązań  antypoślizgowych

-Szczególnie nadaje się do szpitali, szkół, obiektów handlowych, salonach, holi wejściowych, holi, biur na planie otwartym, muzeów oraz do pomieszczeń przemysłowych z obciążeniami lekkimi do średnich

4.14. 
Przed pracami wykończeniowymi ścian i sufitów należy zgodnie z projektem konstrukcji wykonać planowane nadproża, zamurować stare i wykonać nowy planowany otwór
4.15.
Wstawić nowe metalowe ościeżnice 
4.16.
Należy sprawdzić, czy wykonane są wszystkie przejścia instalacyjne, jeśli nie należy je wykonać pamiętając o tym, że jeżeli otwór na przejście instalacji jest większy niż o średnicy 40mm, musi być zabezpieczony masami pęczniejącymi np. Hilti do klasy odporności EI 60, Miejsca te powinny być w sposób widoczny oznaczone i opisane danymi certyfikującymi
4.17. 
Po wypełnieniu ubytków i naprawie pęknięć w suficie i ścianach masami regenerującymi, należy, po zagruntowaniu np. 2x unigrunt Atlas, nałożyć na nie tynk gipsowy z agregatu
4.18.     Powierzchnię należy wyszpachlować na gładko i po wyschnięciu w razie potrzeby oszlifować

4.19.     Nałożyć 1x farbę gruntującą np. Śnieżka – Grunt

4.20. 
Pomalować ściany i sufit 2x zmywalną farbą lateksową np. w kolorze białym

4.21.
Zamontować urządzenia technologiczne (zakłada się prowadzenie kabli na wierzchu na ścianach i sufitach)
4.22.    Wstawić 2x drzwi EI60 110cm w świetle, jedne lewe, jedne prawe z małym oknem umożliwiającym wgląd, w celach bezpieczeństwa, do środka pomieszczenia, z gałką na zewnątrz i klamką od środka wyposażonych w zamek patentowy
5. Uwagi ogólne
W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.

W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika.

W trakcie prac należy na bieżąco kontrolować stan techniczny budynku, szczególnie przy pracach rozbiórkowych.

                                                                       Opracował:








Mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
[image: image1.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]i

. = ; n Ly
o N




