OPIS TECHNICZNY
REMONT ROZDZIELNICY NN-0,4 KV STACJI TRANSFORMATOROWEJ MST-558
BRANŻA: 
KONSTRUKCJA

INWESTOR:
Szpital Wojewódzki w Poznaniu 



ul.Juraszów 7/19 



60-479 Poznań
1. Podstawa opracowania
1.1 Inwentaryzacja stanu istniejącego budynku

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem 

1.3 Projekt branży architektonicznej

1.4 Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

Obliczenia statyczne zostały wykonane w oparciu o n/w normy:

· PN-74/B-02010- Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

· PN-81/B-03020- Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-80/B-02010- Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

· PN-99/ B-03264- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-91/B-02020- Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

· PN-82/B-02001- Obciążenia stałe. Obciążenia budowli.

· PN-82/ B-02003- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

· PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-B-02000:1982 - Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości

· PN-B-02001:1982- Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

· PN-B-02003:1982- Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

· PN-B-02004:1982- Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami

· PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006- Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

· PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

· PN-B-02013:1987- Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem

· PN-B-02014:1988- Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem

· PN-B-02015:1986- Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą

· PN-B-03001:1976- Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń

· PN-B-03002:2007- Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

· PN-B-03020:1981- Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-B-03200:1990- Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-B-03263:2000- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-EN 1990:- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

· PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

· PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

· PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

· PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

· PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera opis techniczny konstrukcyjny projektu, którego celem jest remont rozdzielnicy nN-0,4 kV stacji transformatorowej MST-558. Zakres opracowania obejmuje projekt zmian konstrukcyjnych w piwnicy budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

3. Ogólny opis zakres zmian w zakresie branży konstrukcyjnej 
3.1 Wykonanie przekuć i dodatkowych nadproży nad przekuciami w istniejących ścianach 
Zaprojektowano jedno wyburzenie ściany murowanej i dwa poszerzenia istniejących otworów w piwnicy budynku szpitala. W tym celu, przed wykonaniem otworów w ścianach, należy nad otworami wykonać nadproża stalowe. Nadproża te wykonać z dwuteowników ze stali S235, ułożonych na murze na betonie m. 15 MPa. Nadproża klinować do muru i stropów za pomocą klinów stalowych rozmieszczonych, co 20 cm, a wolne miejsca wypełnić zaprawą cementową marki 10 MPa. Nadproża ściągać śrubami M-16. Belki stalowe zabezpieczyć przeciwpożarowo obudowami z płyt o grubości minimalnej 30mm do stopnia R120

W czasie wykonywania w/w prac stropy w obrębie otworów należy starannie podstemplować.

Kolejność wykonywania robót:

- podstemplować strop w obrębie otworów (obustronnie)

- wykonać betonowe gniazda dla oparcia nadproża

- wykuć jednostronnie bruzdę dla osadzenia 1-2 belek stalowych

- zaklinować belki stalowe, wolne miejsca wypełnić zaprawą cementową

- po uzyskaniu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości wykonać bruzdę i osadzić belki stalowe z drugiej strony muru

- nadproże ściągnąć śrubami 

- po uzyskaniu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości, zdemontować stemplowanie stropów nadproża szpałdować, osiatkować i otynkować

4. Uwagi ogólne
W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.

W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika.

W trakcie prac należy na bieżąco kontrolować stan techniczny budynku, szczególnie przy pracach rozbiórkowych.

                                                                       Opracował:








Mgr inż. Mariusz Chmielewski








Mgr inż. Mikołaj Barełkowski
