SPIS ZAWARTOŚCI

	Lp.
	Tytuł działu / 1 STRONA
	

	I.
	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
	

	II.
	OPIS TECHNICZNY
	

	III.
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	


II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest zakres prac modernizacyjno - remontowych dla wskazanych  pomieszczeń oddziału budynku szpitala wojewódzkiego w Poznaniu, oddział rehabilitacyjny w Kiekrzu, wymagających dostosowania do obowiązujących wymogów użytkowych określonych szczegółowymi rozporządzeniami oraz ustawami. 

2. Dane ewidencyjne

Adres inwestycji:

Szpital Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu, oddział w Kiekrzu

Ul. Uzdrowiskowa 2, Kiekrz

Inwestor:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

3. Podstawa opracowania

3.1. Wytyczne projektowe

· Umowa z Inwestorem

· Wytyczne inwestora

· Archiwalna dokumentacja Szpitala

· Inwentaryzacja własna – listopad 2018

· Wizja lokalna, konsultacje

· przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

3.2. Podstawy prawne

· Prawo budowlane – ust. Z dn. 7 lipca 1994 – wraz z późniejszymi zmianami

· Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) – z późniejszymi zmianami

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. - Załącznik 7 ust. I pkł 1

4. Podstawowe założenia projektowe

4.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt jest funkcjonującym stale szpitalem rehabilitacyjnym. W części objętej zakresem projektu przewidziano dostosowanie istniejących pomieszczeń do funkcji brudowników.

4.2. Zakres prac w pomieszczeniach objętych opracowaniem:

· Demontaż istniejącego wyposażenia.

· Demontaż / oczyszczenie okładzin ściennych posadzkowych i sufitowych

· Wykonanie nowych okładzin ścian, posadzek i wykończenia sufitów

· Demontaż, wymiana i montaż nowych drzwi 

· Montaż wyposażenia

4.3. Wyposażenie instalacyjne pomieszczenia

- Pomieszczenie brudownika wyposażone jest w wszystkie wymagane media.

5. Wskaźniki techniczne

5.1. Charakterystyczne parametry pomieszczenia:

Powierzchnia części opracowywanej: 3,5m2



Kubatura części opracowywanej: ok. 8,5m3

5.2. ZAKRES PRAC:

5.2.1. Ściany działowe

Istniejące ściany wykonano jako murowane. Podczas prac remontowych należy dokładnie oczyścić ściany ze starej farby. W razie potrzeby, w przypadku złego stanu tynków, skuć oraz odtworzyć tynki.

5.2.2. Stolarka / ślusarka drzwiowa


Wymieniane drzwi wewnętrzne:
· Drzwi w okleinie CPL 0,2mm wyposażone w tuleje lub kratkę nawiewną o powierzchni 0,022m2 oraz trzy zawiasy. Dobór koloru / okleiny wg NA. 

6. Projektowane wykończenie wewnętrzne

6.1. Posadzki i ściany - okładziny

W pomieszczeniu toalety należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych; na posadzce z płytek antypoślizgowych min. R10. Ściany pomieszczenia wykonać z płytek ceramicznych do pełnej wysokości.

Charakterystyka materiałowa:
Płytki posadzkowe oraz ścienne w pomieszczeniu brudownika:
Format: 30x30cm lub 20x20cm, płytka gresowa na podłodze.

Kolor: wg NA

Odporność na zginanie: min. 35 N/m2

Płytka ratyfikowana: Tak

Odporność na ścieranie: klasa PEI 4

Mrozoodporność: nie 

Antypoślizgowość R10

Wytyczne technologiczne:

Płytki kłaść na zaprawie szybkowiążącej na bazie cementu.

Szczeliny fugowe powinny być dokładnie oczyszczone przed stwardnieniem zaprawy klejowej. Do spoinowania przystąpić po stwardnieniu zaprawy klejowej. Fuga powinna spełniać wymagania CG2 WA zgodnie z normą PN-EN 13888 oraz niskiej emisji EC1 Plus. Zaprawa fugowa powinna również zawierać niską zawartość chromianów oraz  charakteryzować się zwiększoną odpornością na rozwój pleśni i mikroorganizmów. Grubość spoiny 1 – 1,5mm. Fuga grzyboodporna.

Fuga do płytek:

Płytki należy wykończyć spoiną fugową wprowadzaną w szczeliny między płytkami. Fuga powinna charakteryzować się właściwościami:

· Odporność na ścieranie:CG2 WA

· Szerokość spoiny: 1-15mm

· Zawartość chromianów: niska

· Odporność na zabrudzenia: wysoka

· Kolor: jednolity, w kolorze płytki

6.2. Farby wykończeniowe

Na sufitach pomieszczeń o podwyższonej wilgotności planuje się wykończenie w postaci farby lateksowej do wnętrz  o parametrach:

· półpołysk (według DIN EN 13 300)

· rozpuszczalna w wodzie

· klasa odporności na szorowanie na mokro: 1

· gęstość: ok. 1,22 g/cm3 

· największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm)

· wykonana w technologii E.L.F.

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić ściany ze starej farby, w razie konieczności skuć stare tynki i położyć nowe, wygładzić je i przeszlifować a następnie wyrównać przyczepność nakładając warstwę preparatu izolacyjnego o właściwościach zwiększających przyczepność (grunt), lub inne preparaty o podobnych właściwościach wskazane przez producenta farb. Następnie należy położyć warstwę farby wałkiem o średnim runie, który nie umożliwia zbierania się nadmiaru farby na krawędziach wałka lub przez specjalistyczny sprzęt natryskowy pozwalający położyć równomierną warstwę techniką airless. Farba na sufity w kolorze białym.

7. Technologia / instalacje
Podejścia rur odpływowych doprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego ø 110 mm, poprzez przekucie w ścianach / stropie. W przypadku przejść przez strop, rury PCV odpływowe prowadzić w strefie podsufitowej. Rury montować powyżej sufitu podwieszanego. W przypadku braku sufitu podwieszonych należy wykonać zabudowę rur w systemie G-K.

BRUDOWNIK

Brudownik 

Wykończenie:
podłoga – łatwo zmywalna, cokolik na ścianę, gres

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych, na całej wysokości - glazura

Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)
 wodne:

· umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków, 

· myjnia dezynfektor z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków, 

b)
wentylacja – grawitacja  + wspomaganie, min 4 wym/godz, temp. 16(C (obliczeniowa zima), podciśnienie, zyski ciepła max 800W
c)
elektryczne -
oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 + szt.1 – gniazdo zasilania myjni), , 300lux

Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów FD1800, Getinge – przykładowe rozwiązanie

Sposób zasilania i pobór mocy [kW]: 400V, 9kW, zużycie prądu 0,16 kWh/cykl,
Masa 100 kg

Szerokość 450 mm

Głębokość 580 mm

Wysokość 1320 mm

Odpływ ścienny/podłogowy ø 110 mm

ścienny/podłogowy ø 90 mm

Zużycie prądu 0,16 kWh/cykl

Maks. temperatura otoczenia 40°C

Poziom hałasu 53 dB (A) zgodnie z normą EN ISO 3747:2000

Doprowadzenie wody — woda zimna i ciepła

Woda 15 mm

Ciśnienie 1–8 barów (14–116 PSI)

Szybkość przepływu >0,3 l/s

Zużycie wody Program ekonomiczny 11 litrów/cykl ±10%

Program normalny 18 litrów/cypunkt kl ±10%

Program intensywny 25 litrów/cykl ±10%

WYKAZ WYPOSAŻENIA:

	
	Brudownik
	 

	Ch4.1
	Regał nierdzewny  na baseny (600x300x1900)
	1

	Sf6
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów
	1

	Fd2
	Wózek na brudną bieliznę - stalowy wózek do brudnej bielizny z podstawą ABS i dwoma pierścieniami do zawieszenia worków z pokrywami z tworzywa sztucznego
	2

	W
	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów
	1

	PR
	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS, kolor biały  - min. 500 listków
	1

	DM
	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów  z mydłem o poj. 0,5l
	1

	DMB
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.
	1


