Pismo: KC-zp.272-307/19                   		Kraków, 2019-05-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-16 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków:

Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż.

Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż.

Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00. -  KC-zp.272-307/19.

Treść zapytań  i odpowiedzi brzmi następująco:

- Czy z istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych zaleceń p-poż.  wynika konieczność dobudowy dodatkowej klatki schodowej dla budynku B-6

Odp.: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w zakresie rozwiązań techniczno-budowlanych nie przewiduje takich analiz. Dokumentem określającym niespełnienie przepisów budowlanych oraz przewidującym rozwiązania zamienne jest ekspertyza techniczna opracowana przez rzeczoznawcę ds. budowlanych i rzeczoznawcę ds. pożarowych zatwierdzona postanowieniem Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Czy Zamawiający przewiduje aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jakim okresie.

Odp.: Zamawiający przewiduje aktualizację zgodnie przepisami do dnia 30.09.2019 r.

- Istniejący węzeł dwufunkcyjny c.o. i c.w.u. nie posiada modułu ciepła technologicznego dla wentylacji, audyt nie zawiera prac związanych z instalacją zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Czy Zamawiający przewiduje poszerzenie zakresu projektu o te prace.

Odp.: W ramach audytu zaproponowano zmianę sposobu wentylacji budynku na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie 85%. Taki układ wentylacji zawsze musi posiadać nagrzewnice i taka nagrzewnica została uwzględniona w bilansie cieplnym oraz w niezbędnych nakładach. Konkretne rozwiązanie powinien zaproponować projektant instalacji wentylacji np. zastosowanie modułu ciepła technologicznego dla wentylacji.

- Wentylacja poziomu parteru budynku H-B6 jest w audycie błędnie oszacowana. Uzyskanie sprawności odzysku na poziomie 85% przy wywiewach zawierających substancje chemiczne, szkodliwe, wybuchowe i zapylone nie jest możliwe. Czy Zamawiający przewiduje korektę audytu w tym zakresie.

Odp.: W audycie zbilansowano potrzeby wentylacji sal wykładowych, pomieszczeń biurowych i pracy cichej. Nie zakłada się modyfikacji wentylacji dygestoriów, dygestoria powinny mieć niezależny system wentylacji - w audycie ze względu na efektywność kosztową założono, że ten system pozostaje bez zmian.

Zamawiający podkreśla, że audyt energetyczny zawiera tylko zarys proponowanych rozwiązań technicznych które muszą być uszczegółowione na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Rozwiązania techniczne zaproponowane przez projektanta w celu poprawy sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 muszą umożliwiać uzyskanie efektów energetycznych i ekologicznych nie gorszych niż określonych w audycie energetycznym.

- Czy Zamawiający dysponuje lub przygotowuje wytyczne technologiczne (opis prowadzonych prac i doświadczeń) dla projektu wentylacji mechanicznej.

Odp.: Wytyczne technologiczne powinien opracować projektant systemu wentylacji. W audycie bilansowano jedynie zyski i straty ciepła  przy zastosowaniu ogólnych wskaźników krotności wymiany powietrza wynikający z norm i funkcjonalności pomieszczeń. Zamawiający przekaże instrukcje stanowiskowe obejmujące wytyczne technologiczne na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- Opisany w audycie węzeł cieplny nie jest węzłem w obudowie, korekty wymagają sprawności systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody. Czy Zamawiający przewiduje korektę audytu w tym zakresie.

Odp. W audycie nie zakładano modyfikacji źródła ciepła. Błędnie założono, że węzeł jest z obudową i przyjęto sprawność węzła  99% zamiast 93%.  Przy korekcie sprawności źródła ciepła z 99% na 93% efekt energetyczny zaproponowanych zmian wzrasta z poziomu 79,69% do 80,85%, więc ten błąd nie utrudnia uzyskanie zakładanego efektu, a wręcz minimalnie go ułatwia. Zamawiający nie przewiduje korekty audytu w tym zakresie na tym etapie. Po skończonej realizacji inwestycji Zamawiający przewiduje wykonanie audytu powykonawczego (ex-post).

- Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją modernizacji rozdzielnicy głównej elektrycznej, która ma być modernizowana w 2020 roku.

Odp. Zamawiający informuje, że w 2019 r. planowana jest modernizacja stacji trafo wraz z rozdzielnią NN dla hali pawilonu H-B6 i na ten zakres posiada dokumentację umieszczoną pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Przebudowa_trafostacji_i_rozdzielni-w-H-B6.zip

- Czy zamawiający przewiduje wymianę całej instalacji elektrycznej, jeśli nie to w jakim zakresie, ponieważ załączony materiał przetargowy nie zawiera informacji w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej w całym zakresie. Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej winna obejmować niezbędne elementy instalacji elektrycznej dla realizacji tego zamówienia z wyłączeniem zakresu ujętego w dokumentacji projektowej umieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia jako załączone opracowania techniczne do SIWZ.