Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia

„ROZBUDOWA HALI TECHNOLOGICZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA WYDZIELONYCH STANOWISK DOŚWIADCZALNYCH INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII

MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE”

- Adres obiektu budowlanego, którego  dotyczy program:

DZIAŁKA NR 654/3 OBRĘB 4 KROWODRZA

UL. REYMONTA 25 KRAKÓW

- Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

39000000-2 Wyposażenie w meble biurowe i urządzenia

71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne

- Nazwa zamawiającego i adres:

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII

NAUK W KRAKOWIE UL. REYMONTA 25, 30-059 KRAKÓW

- Imię i nazwiska osób opracowujących program:

Mirosław Guguła,

- Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

- Data:       lipiec  2019 r.

Zatwierdzam:

C z ę ś ć   o p i s o w a

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa hali technologicznej z wewnętrzną

infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

  - Charakterystyczne parametry określające parametry obiektu.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 149,5 m2

- POWIERZCHNIA CAŁKOWITA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 149,5 m2

- POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 132,3 m2

- KUBATURA BRUTTO CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 731,66 m3

- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 98,13 m2

- POWIERZCHNIA RUCHU (KOMUNIKACJI) CZĘŚCI

- PROJEKTOWANEJ

- 27,74 m2

- POWIERZCHNIA NETTO PARTERU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ 125,87 m2

- WYSOKOŚĆ BUDYNKU (CZĘŚCI PROJEKTOWANA) – BUDYNEK

- NISKI

- 4,2 m

- WYSOKOŚĆ ELEWACJI DO ATTYKI 6 m.

Etapy realizacji inwestycji:

- I etap – wykonania / wzniesienia obiektu w stanie surowym zamkniętym

- II etap – wykonanie robót wykończeniowych budowlano instalacyjnych wewnętrznych

- III etap – wykonanie robót wykończeniowych budowlano instalacyjnych zewnętrznych;

- IV etap – prace odbiorowe

    - Projekt Budowlany

Projekt budowlany wielobranżowy został opracowany przez Firmę WDM KONSTRUKCJE Wojciech MARCZYK Projektowanie – Nadzór l. Podbielowska 3, 33-300 Nowy Sącz

    - Branża budowlana

- FUNDAMENTY - wg projektu konstrukcji − Ławy fundamentowe żelbetowe

- ŚCIANY - wg projektu konstrukcji − ściany nadziemia zewnętrzne i nośne wewnętrzne – ściany o grubości 24cm z pustaków SILIKATOWYCH KL15 na zaprawie klasy M5.  ściany nadziemia działowe - ściany o grubości 11,5cm z pustaków SILIKATOWYCH KL15 na zaprawie klasy M5.

- STROPY - wg projektu konstrukcji − monolityczne żelbetowe

- NADPROŻA I WIEŃCE - wg projektu konstrukcji − wieńce i nadproża- żelbetowe

- KOMINY - trzony kominowe wentylacyjne – kształtki systemowe z lekkiego betonu, wymiar wewnętrzny przewody 12/17cm, do podłączenia komina z kratką sufitową w pomieszczeniu stosować rury typu „Spiro”. Wyloty przewodów ponad dachem w ściankach attykowych – boczne, zabezpieczone kratką stalową.

- SŁUPY - wg projektu konstrukcji − żelbetowe

- DACH − stropodach w systemie odwróconym

- Hydroizolacja dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej, izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, wykończenie żwirem płukanym 32mm,  Kompletny system rynnowy 100mm z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej, Obróbki blacharskie z blachy z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej

- Roboty wykończeniowe

POSADZKI

- PD1 - Płytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubość 0,75mm-,80mm, kolor jasno beżowy, powierzchnia naturalna, układane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na pleśń i grzyby.

- Właściwości płytek:- Kolor beżowy , wzór nawiązujący do powierzchni granitowych – do akceptacji przez projektanta / inwestora na etapie realizacji.

- PD2 – Wykładzina PVC, homogeniczna rozpraszająca, wzmocniona poliuretanem poliuretan przewodzący, grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej 2, 00 mm, dostarczana w postaci rolki 2,00 m x 23,00 mb, waga 2950g/m2, wgniecenie resztkowe 0,10 mm, antypoślizgowość R9, odporna chemicznie. Kolor beżowy. Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - „34 Bardzo intensywne natężenie ruchu” oraz klasyfikacja przemysłowa - „43 Intensywne natężenie ruchu Wykończenie przy ścianie jako wywinięcie na ćwierćwałku do wysokości 10cm.

- PD3 - Płytki gresowe wymiar nominalny 30x30 (gres techniczny) kolor jasno beżowy, powierzchnia naturalna, układane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na pleśń i grzyby.

Uwaga :

- Przygotowanie podłoża pod wykończenia poszczególnych rodzajów podłóg należy wykonać zgodnie z wymogami wybranego producenta systemu wykończenia podłogi.

- W miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zachować zawsze ten sam poziom posadzki, nie stosować listew ani progów, połączenie wykładziny PCV i płytek gresowych powinno być do czoła, różnica wysokości (grubości) pomiędzy płytkami i wykładziną musi być wyrównana wylewką samopoziomującą pod wykładzinę PCV. Kolorystykę należy skonsultować z Projektantem po wybraniu producenta wykładziny.,

ŚCIANY

- SC1 - tynk cementowo-wapienny maszynowy, gruntowanie, malowanie farbą akrylową kolor kremowy

- SC2 – mur bez tynkowania, gruntowany, okładzina ścienna systemowa z płyt perforowanych na ruszcie, ruszt nie powinien być metalowy tylko drewniany, wypełnienie z wełny mineralnej. Całkowita grubość systemu nie powinna przekraczać 6cm.

- Wymagania dla systemu okładziny ściennej:

• eliminująca pogłos

• pochłaniająca fale akustyczne generowane wewnątrz pomieszczenia,

• powierzchnia niepyląca

- Uwaga :

Przygotowanie podłoża pod wykończenia poszczególnych rodzajów ścian należy wykonać zgodnie z

wymogami wybranego producenta systemu wykończenia ścian.

Kolorystykę należy skonsultować z Projektantem.

SUFITY

- SU1 - sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami systemowymi. Płyty gk gruntowane i malowane kolor biały.

- SU2 - sufit podwieszony dźwiękochłonny, modułowy 60/60cm (przy kratkach wentylacji 120/60cm) . Higieniczny sufit przeznaczony do środowisk gdzie wymagana jest mała emisja cząstek stałych, kontrola ciśnienia powietrza w pomieszczeniu i możliwość przecierania na mokro lub dezynfekcji. Do zastosowania w laboratoriach. System spełnia wymagania klasy B1,B5 oraz B10 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. Spełnia klasę czystości powietrza ISO 5. System składa się z płyt higienicznych , produkowanych ze sprasowanej wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia wykończona jest malowaną, nieprzepuszczającą cząstek powłoką HP. Krawędzie są malowane. Tylna strona pokryta szczelną powłoką z wełny szklanej. Widoczna konstrukcja nośna T24 wykonana z ocynkowanej stali. Płyty powinny dociśnięte do profili przy pomocy klipsów.

- SU3 - sufit podwieszony dźwiękochłonny, modułowy 60/60. Konstrukcja nośna częściowo ukryta, stwarza wrażenie „pływającej”. Krawędzie uformowane tak, by profil nośny znajdował się ok. 14 mm nad dolną krawędzią płyty, dzięki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych płyt. System składa się z płyt i konstrukcji nośnej o ogólnej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta powłoką powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie pomalowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali.

- SU4 - sufit tynkowany, malowanie kolor biały.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- Dz1 – Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, skrzydła przeszklone z naświetlem stałym, antywłamaniowe. Otwór montażowy w murze 220/305cm, przejście użytkowe 2*90/200cm. Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach: - antywłamaniowe klasy RC-3 - 2 zamki kluczowe z wkładką klasy 5 - szklenie klasy P4 - kolor jasnoszary RAL 7035 - pionowa dwustranna antaba – samozamykacz

- Dz2 – Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, skrzydła pełne, z naświetlem stałym, antywłamaniowe. Otwór montażowy w murze 220/305cm, przejście użytkowe 2*90/200cm. Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:  antywłamaniowe klasy RC-3 - 2 zamki kluczowe z wkładką klasy 5 - szklenie klasy P4 - kolor jasnoszary RAL 7035 - samozamykacz

- D1 – Drzwi wewnętrzne akustyczne Rw=32dB, jednoskrzydłowe. Otwór montażowy w murze 120/210cm, przejście użytkowe minimum 100/200cm. Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach: - klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D1=30 dB. - skrzydło pełne, gładkie, okleina CPL HQ 0,7 mm kolor jasny dąb (1) , boki skrzydła pokryte taśmą ABS. - trzy zawiasy trójelementowe (ośc. metalowa) - klamka z szyldem, zamek z wkładką patentową - ościeżnica metalowa - uszczelka w ościeżnicy - odporność pożarowa EIS60 - samozamykacz

- D2 – Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Otwór montażowy w murze 100/210cm, przejście użytkowe minimum 90/200cm. Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach: - skrzydło pełne, gładkie, okleina CPL HQ 0,7 mm kolor jasny dąb (1) , boki skrzydła pokryte taśmą ABS. - trzy zawiasy trójelementowe (ośc. metalowa) - klamka z szyldem, zamek z wkładką patentową - ościeżnica metalowa - uszczelka w ościeżnicy

- O1 – Okno zewnętrzne aluminiowe. Otwór montażowy w murze 90/240cm. Dolna część rozwieralno uchylna, górna część stała. Parametry: - szklenie klasy P4 - ramy okna odporności na włamania RC-, - nawietrznik higrosterowalny z funkcją blokady (oprócz pomieszczenia nr 0.03 )

- 10.4 PARAPETY − wewnętrzne – MDF białe, − zewnętrzne – blacha cynkowo-tytanowa naturalna

    - Branża Elektryczna

W.l.z. i tablice rozdzielcze:

- Wlz poprowadzić w następujących relacjach: RG-TR1- LgYżo 5x50mm2.W TR1 zainstalować wyłącznik P.Poż DPX z cewką wybijakową odcinający zasilanie w pomieszczeniach projektowanego budynku.Przy wejściach głównych do budynku zainstalować przyciski P.Poż. Należy również zainstalować 2 rozłączniki DPX na wyjściach z baterii UPS i zintegrować je z systemem odcinania zasilania. W.l.z. podrozdzielni należy prowadzić przewodami układanymi w rurze ochronnej w tynku lub korytach kablowych.

Instalacja gniazd i pkt.zasilających:

- Obwody 1- 3-fazowe prowadzić w tynku i korytach kablowych. Instalacja wtynkowa i natynkowa szczelna w miejscach gdzie może pojawić się wilgoć min IP44 i 65 . Gniazda wtykowe instalować: na wysokości 0,3m i 1,15m,1,10m,1,50 m. W gniazdach zamontować ogranicznik przepięć. Gniazda należy trasować w sposób minimalizujący pola EM w pokoju mikroskopu (prowadzić kable jak najdalej od kolumny mikroskopu). Zadbać o takie trasowanie kabli elektrycznych, by ograniczać zakłócenia EMI (nie puszczamy kabli poprzez pomieszczenie mikroskopu nad i pod kolumną). Nie robić pętli z przewodów wokół mikroskopów – tzn.prowadzić źródło zasilania po jednaj stronie budynku.

Podłączenie mikroskopów:

- Umieścić w pomieszczeniu, w którym zlokalizowany zostanie UPS punkt przyłączeniowy (dobrze w tym celu sprawdza się zastosowanie rozłącznika izolacyjnego FR 304 32A, do którego należy doprowadzić zasilanie 3-fazowew przypadku mikroskopu Titan, a 1fazowe w przypadku mikroskopu Scios 2 kablem niezależnie od pozostałej instalacji budynku). Do rozłącznika poprowadzić z co najmniej 1.5m zapasem (bezpieczny zapas na podłączenie UPS) kabel do gniazda 5p/32Aw przypadku Titan,a w przypadku Scios 2 3p/32A umieszczonego w pomieszczeniu mikroskopu. Kabel ten powinien w jak najmniejszym stopniu przechodzić przez pomieszczenie mikroskopu. Gniazdo 5p/32A lub 3p/32A z podłączonymi fazami należy umieścić w pobliżu szafy zasilającej opisanej jako Power Cabinet-to dla Titan, a Electronic Console-dla Scios 2 (w pobliżu prawego tylnego rogu na ściance działowej między pomieszczeniem technicznym a mikroskopowym. Zarówno sam rozłącznik, jak i gniazdo 5p/32A lub 3p/32A muszą być podłączone do bezpieczników zwłocznych 32A-Titan, 25A-Scios 2 o charakterystyce C i z pominięciem różnicówki lub różnicówka o prądzie >300 mA, UPS dostarczany wraz z pozostałymi urządzeniami mikroskopu. Parametry dla Titan 10-120kVA – układ faz 3:3 dla Scios 2 1-10kVA układ faz 1:1

Oświetlenie podstawowe:

- Instalację oświetleniową wykonać jako wtynkową i natynkową prowadzoną w rurkach i korytkach kablowych. Typy opraw pokazano na rzutach. należy zwrócić uwagę, by zastosowane źródła światła nie generowały pól elektromagnetycznych,a natężenie oświetlenia w pomieszczeniach mikroskopów wynosić musi 700-800 Lux. Należy zwrócić uwagę, aby lampy nie były umieszczone bezpośrednio nad miejscem ulokowania kolumny mikroskopu

Oświetlenie awaryjne:

- Dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano lampy z modułami AW w miejscach wskazanych na rysunkach do podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia. Czas pracy opraw 1 godz. Natężenie oświetlenia nie może wynosić mniej niż 1lx,a przy punktach pierwszej pomocy oraz urządzeniach P.Poż 5lx.

Instalacja internetowa i telefoniczna:

- Internet(zalecane 1 Gbps). Z szafy GPD zlokalizowanej w pom 7A należy doprowadzić do każdego pomieszczenia mikroskopu przewody „skrętkowe” kategoria 6.W każdym pomieszczeniu mikroskopu mają się znaleźć 4 gniazda RJ45 i 2 gniazda RJ11. Okablowanie prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych lub korytach. Instalację należy rozpocząć od odcinków najdłuższych; W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego zgięcia kabla; Należy unikać miejsc, gdzie mogą wystąpić zakłócenia; Przy przejściach przez ściany lub stropy bezwzględnie należy stosować przepusty rurowe z rur typu RL Należy zachować bezpieczną odległość od kabli instalacji elektrycznych; Przecięcia z liniami elektrycznymi należy wykonać pod kątem 90 st.; Przy szafie dystrybucyjnej należy pozostawić ok. 3m kabla, natomiast przy gniazdach ok.30-50cm; Po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary i dołączyć je do sporządzonej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami i certyfikatami na użyte  komponenty. Ze względu na zbyt długi odcinek (GPD-pomieszczenia mikroskopu)należy wykonać punkt pośredni z szafą „Rakową” –lokalizacja szafki na rysunku nr E-01.

Instalacja alarmowa:

- Projektowane czujniki ruchu i manipulatory należy wpiąć w istniejący zintegrowany system alarmowy. Instalacje prowadzić przewodem YTDY 6x0,5mm2.Projektuje się 4 czujniki PiR i 3 manipulatory.

Instalacja CCTV

- Projektujemy 2 kamery, które zostaną wpięte do istniejącego monitoringu wizyjnego. 2 kamery 2MP HD. Do kamer należy doprowadzić przewód K-60 2x0,5.

Instalacja odgromowa:

- Instalację odgromową wykonać należy drutem FeZn ø8mm – zwody poziome i przewody odprowadzające

Instalacja połączeń wyrównawczych:

- W obiekcie wykonać instalację wyrównawczą. Przewodami LY i DY dostępne metalowe elementy i instalacje sanitarne i klimatyzacyjne i inne urządzenia(jeżeli DTR nie mówi inaczej) podłączyć do Głównej szyny wyrównawczej GSW

Uziemienie mikroskopów

- Wg opisów w projekcie

Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym:

- Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania przy pomocy wyłączników instalacyjnych, bezpieczników w czasie dla w.l.z., tablic t < 5 s, dla urządzeń odbiorczych t < 0,4 s. Ochronę przeciwporażeniową należy zrealizować zgodnie z PN-IEC-60364. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochroną przed dotykiem pośrednim stanowi zainstalowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych o czułości 30 mA -500mA i prądzie 25-63A.

    - Wod-Kan i CO

- Wod-Kan – w zakresie przebudowy kanału kanalizacji ogólnospławnej wg projektu części instalacji sanitarnej

- CO. wg projektu części instalacji sanitarnej

- Instalacja wody lodowej wg projektu części instalacji sanitarnej

    - Klimatyzacja

Zgodnie z kartami katalogowymi mikroskopów jak równie E wytycznymi  otrzymanymi od Inwestora, w pomieszczeniach zamontowanych urządzeń zamontowana będzie klimatyzacja precyzyjna utrzymująca temperaturę w rygorze temperatura 18 – 23 C, stabilność 0.5 C/24 h. W celu zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniu zaprojektowano centrale klimatyzacyjna odprowadzająca zyski ciepła i utrzymująca stała temperaturę w pomieszczeniu, kartę doboru dołączono do niniejszej dokumentacji

    - Wentylacja

  - wg projektu części instalacji sanitarnej

    - Kurtyna powietrzna

  - dostawa i montaż urządzenia z doprowadzeniem oddzielnego zasilania z TG

    - Inne instalacje

  - Dostawa i montaż 1 gaśnicy PG4

    - Zabezpieczenia SSWiN i SKD i CCTV

Instalacja alarmowa:

- Projektowane czujniki ruchu i manipulatory należy wpiąć w istniejący zintegrowany system alarmowy. Instalacje prowadzić przewodem YTDY 6x0,5mm2.Projektuje się 4 czujniki PiR i 3 manipulatory.

Instalacja CCTV

- Projektowane 2 kamery, które zostaną wpięte do istniejącego monitoringu

    - Sieć logiczna i telefoniczna

Instalacja internetowa i telefoniczna:

- Internet(zalecane 1 Gbps). Z szafy GPD zlokalizowanej w pom 7A należy doprowadzić do każdego pomieszczenia mikroskopu przewody „skrętkowe” kategoria 6.W każdym pomieszczeniu mikroskopu mają się znaleźć 4 gniazda RJ45 i 2 gniazda RJ11. Okablowanie prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych lub korytach. Instalację należy rozpocząć od odcinków najdłuższych; W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego zgięcia kabla; Należy unikać miejsc, gdzie mogą wystąpić zakłócenia; Przy przejściach przez ściany lub stropy bezwzględnie należy stosować przepusty rurowe z rur typu RL Należy zachować bezpieczną odległość od kabli instalacji elektrycznych; Przecięcia z liniami elektrycznymi należy wykonać pod kątem 90 st.; Przy szafie dystrybucyjnej należy pozostawić ok. 3m kabla, natomiast przy gniazdach ok.30-50cm; Po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary i dołączyć je do sporządzonej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami i certyfikatami na użyte  komponenty. Ze względu na zbyt długi odcinek (GPD-pomieszczenia mikroskopu)należy wykonać punkt pośredni z szafą „Rakową” –lokalizacja szafki na rysunku nr E-01.

    - Marketing (kaseton, LOGO)

- Nie dotyczy

    - Marketing (napisy, NAKLEJKI)

- Naklejki fluorescencyjne „droga ewakuacyjna’ SZT 5

- Naklejka gaśnica 1 szt

- Naklejka wyłącznik pożarowy 1 szt

- Naklejki na drzwi wejście wyjście 4 kpl

1.1.13 Sprzęt IT

- nie dotyczy

1.1.14 Urządzenia wielofunkcyjne i niszczarki

- nie dotyczy

1.1.15 Meble i siedziska

- nie dotyczy

1.1.24 Dodatkowe

- zabezpieczenie osób i mienia związanych z pracą w obiekcie, utylizacja,   wywóz gruzu i śmieci, koszty związane ze zużyciem mediów i odprowadzeniem ścieków i  tym podobne, sprzątanie po robotach.

Sprzęt i urządzenia dostarczane przez Zamawiającego :

- dostawa i montaż (komputery oraz sprzęt drukujący, mikroskopy);

- gasnica

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- prace budowlano instalacyjne możliwe do przeprowadzenia w godzinach dziennych z zachowaniem ciszy nocnej

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zakres robót będzie realizowany na terenie czynnego zakładu.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy i realizacji prac:

- Wykonanie robót wg programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentacji projektowej

- Dostawa i montaż uzgodnionego asortymentu wyposażenia.

- Dostawa materiałów i urządzeń.

- Wykonawca na bieżąco będzie prowadził wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym z  właścicielem lokalu, w zakresie zgodności z Księga Standardów, rzeczoznawcą ds. higieniczno – sanitarnych, BHP i P-poż.

- Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa;  zgody, pozwolenia, decyzje.

- Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia projektów na każdym etapie projektowania ze służbami technicznymi PP i Właścicielem oraz dokona ewentualnych wymaganych opłat związanych np. z ochroną.

  - Wymagania dotyczące architektury

Opracowanie dokumentacji nie dotyczy

  - Wymagania dotyczące konstrukcji

## W/w zadanie wymaga od wytrzymałości konstrukcji i użytych materiałów standardowego okresu

  - Wymagania dotyczące instalacji

Dostosowanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej i alarmowej w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

  - Wymagania dotyczące wykończenia

## Wykonanie prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego  dokumentacją projektowo-kosztorysową.

  - Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu -

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych

Przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe oraz wykonawstwo robót  winny  zapewnić trwałość elementów  na min. 10 lat.

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji

  - Dokumentacja powykonawcza

- 4 egz. w wersji papierowej (inwentaryzacja powykonawcza),

- 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.

Kosztorys powykonawczy

- 2 egz.  w wersji papierowej

- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie Norma PRO oraz MS Office 2003 i PDF.

Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej.

- 3 egz.  w wersji papierowej

-   3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS Office 2003 i PDF.

Pomiary natężenia oświetlenia.

- 3 egz.  w wersji papierowej

-   3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS Office 2003 i PDF.

Pomiary sieci LAN

- 3 egz.  w wersji papierowej

-   3 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS Office 2003 i PDF.

Atesty i Aprobaty techniczne , oświadczenia Wykonawcy, uzgodnienia

- 4 egz. w wersji papierowej (inwentaryzacja powykonawcza),

- 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Na materiały wbudowane przedłożyć odpowiednie certyfikaty, aprobaty budowlane i atesty higieniczne. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 3 egz. i dodatkowo zawierać:

- Rzuty i opisy wykonanych robót we wszystkich branżach,

- Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej,

- Pomiary natężenia oświetlenia,

- Pomiary sieci LAN,

- Badania kominiarskie przewodów wentylacyjnych,

- Atesty i aprobaty techniczne wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu,

- Oświadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi systemów zabezpieczenia,

- Oświadczenie Wykonawcy o zdemontowaniu i przekazaniu elementów systemu zabezpieczeń do PP CUK lub Naczelnika UP,

- Oświadczenie Wykonawcy o wywiezieniu i utylizacji odpadów.

Odbiór robót nastąpi Komisyjnie po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu ich do odbioru przez Wykonawcę.

............................................

ZATWIERDZAM: