| IMIM/DOP/1821/19 | Kraków, dnia 26.07.2019 r. |
| --- | --- |
| znak sprawy: PN-02-2019 |  |

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

W dniu 22.07.2018, 23.07.2019, 24.07.2019 oraz 26.07.2019 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie.

Treść zapytania brzmi następująco:

- "Na potrzeby technologiczne chłodzenia mikroskopu TITAN dobrano agregat wody lodowej chłodzony powietrzem zlokalizowany w dachu budynku."

2. "W celu zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniu zaprojektowano centrale klimatyzacyjna odprowadzająca zyski ciepła i utrzymująca stała temperaturę w pomieszczeniu, kartę doboru dołączono do niniejszej dokumentacji."

3. Brak doborów urządzeń oraz nie podano ich parametrów technicznych. Czy ich dostawa i montaż jest wyłączona z zakresu przetargu? Jeśli zakresy te mają zostać ujęte w kosztorysie to proszę o ich wyspecyfikowanie.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1  Nie należy uwzględniać agregatu wody lodowej ponieważ mikroskop tego nie wymaga. W zamian agregatu wody lodowej należy wycenić dostawę i montaż klimatyzatora typ SPLIT  - dołączono kartę  - plik o nazwie „KLIMATYZATOR” (link http://www.imim.pl/przetargi/958), nominalna moc min. 8 kW.

Ad. 2 i 3   Należy wycenić dostawę i montaż  centrali klimatyzacyjnej  (ma ona na wyposażeniu swój agregat wody lodowej) - dołączono do dokumentacji, pliki o nazwach: „KARTA_TECHNICZNA_CENTRALA...”, (link http://www.imim.pl/przetargi/958)

Nie należy uwzględniać dodatkowego agregatu wody lodowej ponieważ mikroskop tego nie wymaga. W zamian agregatu wody lodowej należy wycenić dostawę i montaż klimatyzatora typ SPLIT  - dołączono kartę  - plik o nazwie „KLIMATYZATOR” nominalna moc min. 8 kW.

(link http://www.imim.pl/przetargi/958)

Treść zapytania brzmi następująco:

1.W  załącznikach  do  SWIZ  jest  informacja  o dołączeniu karty katalogowej doboru urządzenia szafy klimatyzacji precyzyjnej, jednak żaden załącznik nie posiada takowej karty. Czy elementem  zamówienia  jest dostarczenie i zamontowanie szafy klimatyzacji precyzyjnej, czy zamawiający takową dostarcza?

2.Czy po stronie wykonawcy jest dostarczenie agregatu wody lodowej  zlokalizowanego  na  dachu budynku, jego podłączenie i uruchomienie?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Tak, projekt obejmuje dostarczenie i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej. Kartę centrali dołączono do dokumentacji, pliki o nazwach: „KARTA_TECHNICZNA_CENTRALA...”, (link http://www.imim.pl/przetargi/958)

Ad. 2 Nie należy uwzględniać agregatu wody lodowej ponieważ mikroskop tego nie wymaga. W zamian agregatu wody lodowej należy wycenić dostawę i montaż klimatyzatora typ SPLIT  - dołączono kartę - plik o nazwie „KLIMATYZATOR”, (link http://www.imim.pl/przetargi/958), nominalna moc min. 8 kW.

Treść zapytania brzmi następująco:

- 1.  Czy Zamawiający dysponuje i przekaże do przetargu dokumentację z lokalizacją: RG, centrali alarmowej, szafy rack, rejestratora telewizji dozorowej (lokalizacja potrzebne jest przyjęcia długości tras kablowych (jeśli będą nowe) oraz kabli?

2. Czy w RG jest przygotowane miejsce na wpięcie nowego zasilani?

3. Do jakiego systemu alarmowego nastąpi wpięcie? Czy są w nim miejsca na dodatkowe czujki?

4. Czy w safie rack mamy zabudować nowy patchpanel dla nowej instalacji teleinformatycznej?

5. Czy dostarczenie UPS-u jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnych danych.

6. Czy Zamawiający zamierza udostępnić do przetargu kartę katalogową centrali wentylacyjnej, o której jest mowa w dokumentacji?

7. Czy Zamawiający udostępni do przetargu typ agregatu wody lodowej (moc, COOP, itp.) i parametry chłodzenia mikroskopów?

8. Czy Zamawiający rozważa zabezpieczenie przed zamrożeniem instalację wody lodowej poprzez napełnieniem glikolem?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Załączamy rzut istniejącego budynku z pokazaną lokalizacją rozdzielnicy głównej i pom. Serwerowni, centrala alarmowa znajduje się na portierni – parter, wejście do Instytutu.

Ad. 2 według projektanta jest miejsce.

Ad. 3 Centrala Satel, są miejsca na dodatkowe czujki.

Ad. 4 Proszę przewidzieć nowy patchpanel.

Ad. 5 Podstawowe parametry są w opisie instalacji elektrycznej pkt. 4. Szczegóły wg załączonej karty przykładowego producenta – pliki „UPS_jednofazowy...” „UPS_trójfazowy..”, http://www.imim.pl/przetargi/958)

UPSy (trójfazowy do Titan Themis) i jednofazowy do Scios 2 dostarczany jest przez LABSOFT. Po stronie wykonawcy jest przygotowanie odpowiednich przyłączy dla obu UPS-ów.

Ad. 6 kartę centrali dołączono do dokumentacji, pliki o nazwach: „KARTA_TECHNICZNA_CENTRALA...”, http://www.imim.pl/przetargi/958)

Ad. 7 Nie należy uwzględniać agregatu wody lodowej ponieważ mikroskop tego nie wymaga. W zamian agregatu wody lodowej należy wycenić dostawę i montaż klimatyzatora typ SPLIT  - dołączono kartę  - plik o nazwie „KLIMATYZATOR”, ( http://www.imim.pl/przetargi/958), nominalna moc min. 8 kW.

Ad. 8 Nie należy uwzględniać agregatu wody lodowej ponieważ mikroskop tego nie wymaga. W zamian agregatu wody lodowej należy wycenić dostawę i montaż klimatyzatora typ SPLIT  - dołączono kartę  - plik o nazwie „KLIMATYZATOR”, (http://www.imim.pl/przetargi/958 nominalna moc min. 8 kW.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy w związku z brakiem w dokumentacji przetargowej projektów instalacji sprężonego powietrza, wody i gazów technicznych Zamawiający wymaga wykonania wyceny tych elementów w ofercie przetargowej ?

2. Czy w związku z tym, że Wykonawca nie jest stroną w kwestii załatwiania części zgłoszeń (np. zgłoszenie budynku do użytkowania) Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do przeprowadzenia tych procedur i zobowiąże się do przekazania wszelkich potrzebnych dokumentów?

3. Czy w związku z zapisem umowy zobowiązującym wykonawcę do przestrzegania zakładowych przepisów p.poż. Zamawiający przewiduje publikację tych przepisów w dokumentacji przetargowej?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę granulacji piasku kwarcowego pod fundamenty pod

mikroskopy z 0,6-0,8mm na 0,4-0,8mm?

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę, w drodze negocjacji, zapisów projektu umowy?

6. Czy Zamawiający udostępni do przetargu karty techniczne, DTR, karty katalogowe, itp. urządzeń, które mają być zamontowane w obiekcie w celu ustalenia sposobu ich podłączenia i wyceny wszelkich prac związanych z podłączeniem urządzeń do projektowanych instalacji?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Wraz z mikroskopami dostarczane są kompresory, chłodziarki woda-powietrze oraz gazy niezbędne do zainstalowania i pracy aparatury.

Ad. 2 Zamawiający udzieli niezbędnych pełnomocnictw oraz przekaże potrzebne dokumenty.

Ad. 3 Podstawowym dokumentem jest „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” i dotyczy wykonywania niebezpiecznych prac pod względem pożarowym.

ad. 4 Taka zmiana jest dopuszczalna.

Ad 5 Istnieje możliwość zmiany zapisów projektu umowy.

Ad. 6  Projekt budowlany był wykonywany w konsultacji z LABSOFT i obejmuje instalacje nie wchodzące w skład wyposażenia mikroskopu i karty katalogowe załączono, a szczegółowe DTR dostarcza konkretny producent na etapie realizacji .

Dla mikroskopu możemy dostarczyć instrukcje przedinstalacyjne (w języku angielskim) szczegółowo opisujące warunki instalacji urządzenia.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy, w związku z projektowanym otworem technologicznym do wprowadzenia mikroskopu do budynku, Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów drzwi D1 do pomieszczenia 0.04 na drzwi dwuskrzydłowe, z „naświetlem”, o wymiarach w świetle otworu 220 x 305 cm, przez co możliwe będzie uniknięcie wykonania tego otworu technologicznego i co umożliwi przyśpieszenie prac?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Ze strony LABSOFT nie widzę problemu. Drzwi o wymiarach w=180cm  i h=260 cm umożliwią wprowadzenie mikroskopu do pomieszczenia (powyższe wymiary podano z zapasem, nie muszą to być drzwi 220x305 cm). Proszę jedynie, aby były to drzwi bez przeszklenia.

Treść zapytania brzmi następująco:

W związku z ogłoszonym przetargiem na: „Wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie” zwracam się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w najbliższy poniedziałek o godz. 8:00. Celem wizji jest sprawdzenie możliwości i miejsc włączenia się do instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wobec tego wskazana była by podczas wizji obecność osób znających instalacje elektryczne i sanitarne istniejącego budynku.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej w dniu 29.07.2019 r. o godzinie 8:00 Miejsce spotkania: portiernia IMIM PAN ul. Reymonta 25.