Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:RK-416/19

ZP/RB-12/19	 Częstochowa dnia: 2019-07-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o odpowiedź czy kabel sygnałowy(Hdgs) od przycisku P.Poż zlokalizowanego na portierni(wejściu) do wyłącznika P.Poż może być ułożony metodą powierzchniową(ułożenie na uchwytach lub w rurkach mocowanych na istniejącej okładzinie PVC bez jej demontażu??

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wyrażamy zgodę na ułożenie kabla sygnałowego (Hdgs) od przycisku p.poż. zlokalizowanego na portierni (wejście) do wyłącznika p.poż. na uchwytach lub  w rurkach mocowanych na istniejącej okładzinie PVC bez jej demontażu, pod warunkiem wykonania na własny koszt zamiennej  dokumentacji, która musi ponownie (dla tego rozwiązania) uzyskać pozytywną i bez uwag opinię rzeczoznawcy p.poż. Przedmiotowa dokumentacja musi zostać przedłożona Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.08.2019r. do godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:20 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant