Załącznik nr  5 SIWZ 
do postępowania przetargowego na: usługę stałej obsługi technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji, chłodniczych i automatyki zainstalowanych  w obiektach CSK MSWiA w Warszawie

Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na:

Usługę stałej obsługi technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji, chłodniczych i automatyki zainstalowanych  w obiektach CSK MSWiA w Warszawie
1. Zapewnienie stałych codziennych dyżurów serwisowych bezpośrednio na obiekcie

1.1. Wykonawca zapewni utrzymanie stałego codziennego (w dni robocze) 8-godzinego dyżuru serwisowego  bezpośrednio na obiekcie szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej 137.

1.2. Dyżur serwisowy ma być pełniony w dni robocze od godz. 7.00 do godz.15.00, równocześnie przez co najmniej 3 pracowników Wykonawcy w okresie od 1 maja do 31 października oraz co najmniej 2 pracowników Wykonawcy w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, przeszkolonych w zakresie obsługi bieżącej urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia i posiadających: 

a) świadectwa kwalifikacyjne,  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

- sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,

b) certyfikat personalny wydany na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),

1.3. Podczas dyżuru serwisowego pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do :    

a) wykonywania codziennych obchodów i kontroli urządzeń i instalacji zgodnie z ustalonym z Działem Remontów i Eksploatacji planem, w tym w szczególności:

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków, brak uszkodzeń mechanicznych); 

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- kontrola parametrów pracy na sterowniku, 

- sprawdzenie braku wskazań alarmowych,

b) wykonywania bieżącej obsługi urządzeń, zgodnie z zakresem określonym w instrukcji eksploatacji, w tym w szczególności:

- usuwanie stwierdzonych podczas obchodu lub zgłoszonych przez użytkowników usterek i nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji, 

- wymiana filtrów powietrza w centralach,

- czyszczenie filtrów siatkowych w instalacjach wody lodowej,  

- czyszczenie i mycie urządzeń,

- czyszczenie kratek/anemostatów w instalacjach wentylacji mechanicznej,

c) wykonywania czynności ruchowych, w tym w szczególności:

- załączanie i wyłączanie urządzeń,

- zmiana trybu pracy urządzeń wg aktualnych potrzeb użytkowników,

- zmiana nastaw parametrów pracy urządzeń wg aktualnych potrzeb.

d) bieżącego prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej,

2. Wykonywanie okresowych przeglądów 

2.1. Wykonawca zapewni wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy, z wyłączeniem przeglądów urządzeń objętych gwarancją.

2.2. Przeglądy okresowe wykonywane będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę "Harmonogramem przeglądów okresowych" oraz "Harmonogramem kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane".

2.3. Wykonawca zobowiązany jest opracować "Harmonogram przeglądów okresowych" oraz "Harmonogram kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane"  i przedstawić do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Nieopracowanie harmonogramów w powyższym terminie skutkować będzie karami umownymi, określonymi w umowie z Zamawiającym.

2.4. Minimalna wymagana ilość przeglądów w ciągu roku z podziałem na typy urządzeń

	Urządzenia
	Ilość przeglądów w roku

	Centrale klimatyzacyjne
	4

	Agregaty chłodnicze
	4

	Klimatyzatory Split, Multi Split, systemy VRV/VRF
	4

	Instalacje automatyki i sterowania
	2

	Kurtyny powietrzne
	2


2.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do wykonywania przeglądów okresowych, pracowników przeszkolonych w zakresie serwisu urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia i posiadających (odpowiednio do typów obsługiwanych urządzeń):

a)  świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

- sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,

b) certyfikat personalny wydany na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881)

c) certyfikat kompetencji kategorii FO (poziom wysoki) w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji w zakresie konserwacji, obsługi, montażu, rozruchu, naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011, lub równoważny certyfikat zgodny ze starszymi wersjami PN-EN 13313 (certyfikat kompetencji B) 

2.6. Przeglądy poszczególnych urządzeń należy wykonywać zgodne z zakresem określonym w dostępnej dokumentacji technicznej, zaleceniach producentów i instrukcjach obsługi, przy czym zakres przeglądów nie może być mniejszy niż zakres określony w pkt. 2.7, poza przypadkiem, gdy wykonanie niektórych czynności konserwacyjnych jest niemożliwe ze względu na konfigurację urządzeń;

2.7. Zakres czynności przeglądowych urządzeń: 

A. CENTRALE KLIMATYZACYJNE

(dotyczy również pojedynczych elementów instalacji wentylacyjnych).

a) Czynności ogólne

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków), 

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- sprawdzenie ogólnego stanu czystości urządzenia, czyszczenie w razie zabrudzenia,

- wizualna kontrola stanu czerpni,

- wizualna kontrola stanu wyrzutni,

- wizualna kontrola położenia przepustnic,

b) Automatyka centrali wentylacyjnej

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia,

- sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych  wentylatorów, nagrzewnicy elektrycznej, nawilżaczy,

sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających (styczniki, - przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe) i ewentualna wymiana,

- sprawdzenie i kalibracja czujników temperatury, wilgotności

c) Instalacja odprowadzenia kondensatu

- sprawdzenie czystości tacy ociekowej i ewentualne czyszczenie,

- sprawdzenie prawidłowości odpływu skroplin i ewentualne udrożnienie,

- kontrola poprawności pracy i stanu czystości pompek skroplin, ewentualne czyszczenie, 

d) Wentylatory 

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów,

- wizualna kontrola stanu zamocowania wentylatora,

- wizualna kontrola stanu zamocowania silnika wentylatora, 

- kontrola obudowy pod względem korozji, zamocowania króćców elastycznych,

- kontrola pasów klinowych i koła pasowego, naciągu pasów, regulacja,

- sprawdzenie amortyzatorów drgań pod kontem stanu, zamocowania i korozji,

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia,

- kontrola nastaw przetwornicy częstotliwości,

- sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów,

- czyszczenie, 

e) Wodne / glikolowe wymienniki ciepła (nagrzewnice, chłodnice, wymienniki odzysku ciepła)

- sprawdzenie prawidłowości pracy,

- sprawdzenie stanu czystości wymienników i ewentualne oczyszczenie,

- kontrola zamocowania, 

- kontrola szczelności instalacji wodnych/glikolowych oraz przyłączy, 

- kontrola zanieczyszczenia oraz stanu lameli wymiennika,

- kontrola działania zaworów regulacyjnych,

- czyszczenie,

f) Filtry powietrza

- kontrola stanu filtra (czystość),

- wymiana w przypadku zabrudzenia,

- kontrola nastaw i wskazań presostatów,

g) Odzysk ciepła (wymienniki regeneracyjne, krzyżowe, rurki ciepła)

- sprawdzenie prawidłowości pracy,

- kontrola stanu czystości,

- kontrola zamocowania,

- kontrola pasów klinowych i koła pasowego (dla wymiennika regeneracyjnego),

- kontrola zanieczyszczenia oraz stanu lameli wymiennika (dla wymiennika krzyżowego),

- kontrola zamocowania silnika, stanu amortyzatorów (dla wymiennika regeneracyjnego),

- czyszczenie wymiennika,

h) Instalacje nawilżania

- kontrola poprawności pracy zaworów napełniających i spustowych z cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym oczyszczeniem,

- kontrola stanu elektrod oraz czystości cylindrów nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym czyszczeniem lub wymianą cylindra (czyszczenie grzałek dla nawilżaczy grzałkowych),

- kontrola szczelności instalacji zasilającej w wodę,

- zamknięcie oraz otwarcie kulowych zaworów dopustowych,

- kontrola czystości filtrów siatkowych instalacji zasilania w wodę nawilżaczy parowych wraz z ewentualnym czyszczeniem

g) Przewody wentylacyjne,  osprzęt dodatkowy central

- wizualna kontrola czystości kanałów wentylacyjnych (czyszczenie kanałów wentylacyjnych nie wchodzi w zakres usługi),

- kontrola działania siłowników przepustnic,

- kontrola szczelności i zamocowania króćców elastycznych,

- kontrola położenia przepustnic,

- sprawdzenie czystości kratek wentylacyjnych, anemostatów, okapów kuchennych,

B. AGREGATY CHŁODNICZE

a) Czynności dla agregatów ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków), 

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- kontrola parametrów pracy na sterowniku, 

- sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji (m.in. nastawy temperatury wody lodowej, nastawy dyferencjału nastawy temperatury wody lodowej, nastawy alarmu niskiej temperatury wody lodowej, nastawy alarmu wysokiej temperatury wody lodowej, długości cyklu regulacji,  nastawy minimalnego czasu postoju kompresora, nastawy ciśnienia skraplania, zakresu regulacji ciśnienia skraplania, nastawy wysokiego ciśnienia, nastaw zadziałania presostatu niskiego ciśnienia, nastawy temperatury tłoczenia początku wtrysku cieczy w przestrzeń śrub sprężarek),

- sprawdzenie braku wskazań alarmowych,

- ogólne sprawdzenie czystości urządzenia oraz ewentualne czyszczenie,

- pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego dla każdego obiegu,

- kontrola ilości czynnika ziębniczego w każdym obiegu ziębniczym i ewentualne uzupełnienie,

- pomiar stopnia przegrzania i dochłodzenia czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie połączeń elastycznych przewodów czynnika ziębniczego,

- sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego i usunięcie ewentualnych nieszczelności,

- sprawdzenie kwasowości oleju, (w razie podejrzenia możliwości zakwaszenia),

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach, 

- sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego wraz z ewentualną wymianą wkładów osuszaczy,

- pomiar uzwojeń silników sprężarek,

- kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę,

- sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. wody lodowej na wejściu i wyjściu, ciśnienia skraplania, ciśnienia ssania),

- pomiar temperatur wody lodowej na wejściu i wyjściu z parowacza z ewentualną kalibracją czujników,

- kontrola poprawności działania czujników przepływu wody lodowej (tzw.flow-switch),

- sprawdzenie szczelności obiegów wody lodowej

- pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy, wewnątrz agregatowe moduły pompowe,

- pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy,

- kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy,

- kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników - ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy, 

- sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją,

- kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z korektą  lub ewentualną wymianą,

- sprawdzenie poprawności działania alarmów (symulacja), ich nastaw wraz z ewentualną regulacją nastaw,

- sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów,

b) Czynności dla agregatów ze skraplaczami chłodzonymi czynnikami pośredniczącymi

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków), 

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- kontrola parametrów pracy na sterowniku, sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji (m.in. nastawy temperatury wody lodowej, nastawy dyferencjału nastawy temperatury wody lodowej, nastawy alarmu niskiej temperatury wody lodowej, nastawy alarmu wysokiej temperatury wody lodowej, długości cyklu regulacji,  nastawy minimalnego czasu postoju kompresora, nastawy ciśnienia skraplania, zakresu regulacji ciśnienia skraplania, nastawy wysokiego ciśnienia, nastaw zadziałania presostatu niskiego ciśnienia, nastawy temperatury tłoczenia początku wtrysku cieczy w przestrzeń śrub sprężarek),

- sprawdzenie braku wskazań alarmowych,

- ogólne sprawdzenie czystości urządzenia oraz ewentualne czyszczenie,

- pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego dla każdego obiegu,

- kontrola ilości czynnika ziębniczego w każdym obiegu ziębniczym i ewentualne uzupełnienie,

- pomiar stopnia przegrzania i dochłodzenia czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie połączeń elastycznych przewodów czynnika ziębniczego,

- sprawdzenie szczelności obiegu ziębniczego, 

- sprawdzenie kwasowości oleju, (w razie podejrzenia możliwości zakwaszenia),

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach, 

- sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu ziębniczego, 

- pomiar uzwojeń silników sprężarek,

- kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę,

- sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. wody lodowej na wejściu i wyjściu, ciśnienia skraplania, ciśnienia ssania),

- pomiar temperatur wody lodowej na wejściu i wyjściu z parowacza z ewentualną kalibracją czujników,

- kontrola poprawności działania czujników przepływu wody lodowej (tzw.flow-switch),

- sprawdzenie szczelności obiegów wody lodowej, 

- pomiar temperatur wody chłodzącej skraplacz na wejściu i wyjściu z parowacza z ewentualną kalibracją czujników,

- kontrola poprawności działania czujników przepływu chłodzącej skraplacz (tzw.flow-switch),

- sprawdzenie szczelności obiegów wody chłodzącej skraplacz, 

- pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wewnątrz agregatowe moduły pompowe,

- kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych (presostatów), 

- sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją,

- kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z korektą  lub ewentualną wymianą,

- sprawdzenie poprawności działania alarmów (symulacja), ich nastaw wraz z ewentualną regulacją nastaw,

- sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów,

- kontrola czystości lamel chłodnic wentylatorowych, ewentualne czyszczenie i prostowanie,

- kontrola szczelności wymienników chłodnic wentylatorowych,

- kontrola poprawności pracy regulatorów obrotów wentylatorów chłodnic wentylatorowych,

- kontrola mocowań i połączeń czujników temperatury czynnika pośredniego na chłodnicach wentylatorowych,

- kontrola szczelności połączeń rurociągów, armatury regulacyjnej oraz zaworów obiegów czynnika pośredniego przy skraplaczach wewnętrznych szaf oraz przy modułach pompowych i chłodnic wentylatorowych,

- kontrola napełnienia czynnika pośredniego wraz z ewentualnym uzupełnieniem i odpowietrzeniem instalacji,

- kontrola poprawności pracy pompy obiegowej czynnika pośredniego,

- kontrola czystości filtrów siatkowych obiegu czynnika pośredniego wraz z ewentualnym oczyszczeniem,

- kontrola poprawności pracy zaworów trójdrogowych i dwudrogowych regulujących przepływ czynnika pośredniego,

c) Czynności dodatkowe dla wszystkich typów agregatów

- przeprowadzenie okresowych kontroli szczelności urządzenia, zawierającego fluorowane gazy cieplarniane przez osoby, posiadające certyfikat personalny wydany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881);

- dokonanie wpisu do Karty Urządzenia dotyczącego wykonywania kontroli szczelności i serwisowania urządzeń przez osoby, posiadające certyfikat dla personelu, uprawniający do wykonywania tych czynności, po udostępnieniu przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe administratora (pracownicy operatora) Karty Urządzenia w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu zgodnie z art. 5.1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

C. KLIMATYZATORY SPLIT, MULTI SPLIT ORAZ SYSTEMÓW VRV, VRF

a) Czynności ogólne

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków) 

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- kontrola parametrów pracy na sterowniku, 

- sprawdzenie braku wskazań alarmowych,

- ogólne sprawdzenie czystości urządzenia oraz ewentualne czyszczenie,

- kontrola czystości i ewentualna czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych,

- kontrola czystości i ewentualne czyszczenie elementów obudów oraz kratek jednostek wewnętrznych,

- kontrola czystości i ewentualne czyszczenie lamel chłodnic oraz tac ociekowych jednostek wewnętrznych,

- kontrola czystości i ewentualne czyszczenie tac ociekowych jednostek wewnętrznych,

- sprawdzenie prawidłowości odprowadzenia skroplin z ewentualnym udrożnieniem,

- kontrola poprawności pracy i stanu czystości pompek skroplin, ewentualne czyszczenie, 

- kontrola poprawności pracy silników wentylatorów jednostek wewnętrznych,

- kontrola poprawności nastaw na sterownikach i zadajnikach ściennych jednostek wewnętrznych wraz z ewentualną kalibracją,

- kontrola stanu czystości lamel skraplaczy jednostek zewnętrznych wraz z ewentualnym ich czyszczeniem,

- kontrola ilości stanu czynnika ziębniczego, 

- pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy,

- pomiar uzwojeń silników sprężarek,

- kontrola ilości załączeń sprężarek na godzinę,

- pomiar poboru mocy elektrycznej przez wentylatory skraplaczy,

- kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy i silników wentylatorów jednostek wewnętrznych,

- kontrola stanu nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy, 

- sprawdzenie wartości kalibracyjnych i nastaw elementów różnicowych, umożliwiających kontrolę funkcji zabezpieczających (np. presostaty po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, termostaty, zawory bezpieczeństwa) wraz z ewentualną regulacją,

- kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych wraz z ewentualną wymianą,

- sprawdzenie poprawności działania alarmów (symulacja), ich nastaw wraz z ewentualną regulacją nastaw,

- pomiar ciśnienia odparowania czynnika ziębniczego obiegu freonowego,

b) Czynności dodatkowe 

- przeprowadzenie okresowych kontroli szczelności urządzenia, zawierającego fluorowane gazy cieplarniane przez osoby, posiadające certyfikat personalny wydany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881);

- dokonanie wpisu do Karty Urządzenia dotyczącego wykonywania kontroli szczelności i serwisowania urządzeń przez osoby, posiadające certyfikat dla personelu, uprawniający do wykonywania tych czynności, po udostępnieniu przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe administratora (pracownicy operatora) Karty Urządzenia w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu zgodnie z art. 5.1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

D. INSTALACJIE AUTOMATYKI I STEROWANIA HVAC

a) Szafy zasilająco-sterownicze

- sprawdzenie sygnałów alarmowych,

- zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika,

- sprawdzenie poprawności reakcji systemu na występowanie stanów alarmowych,

- sprawdzenie buforów pamięci z historią alarmów i trendami zmian wartości punktów,

- sprawdzenie parametrów regulacji,

- diagnostyka błędów podczas rozruchu instalacji i urządzeń nadzorowanych przez dany sterownik,

- sprawdzenie poprawności działania programów czasowych,

- sprawdzenie statusu podłączonych urządzeń,

- pomiar aktualnych wartości i porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta połączeń,

- kontrola stanu technicznego aparatów elektrycznych (zabezpieczenia, styczniki, przekaźniki) i ewentualna ich wymiana,

- kontrola poprawności działania aparatów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym

- kontrola pod względem sprawności załączania aparatów elektrycznych przy sterowaniu automatycznym,

sprawdzenie stanu technicznego styków aparatów elektrycznych i ewentualne poprawienie (np. dokręcenie),

- kontrola stanu technicznego i poprawności pracy zasilaczy pod obciążeniem,

- kontrola napięć wyjściowych zasilaczy,

- kontrola stanu technicznego transformatorów,

- pomiar napięć wyjściowych transformatorów,

- kontrola skuteczności działania wyłączników serwisowych,

- kontrola pod względem zabrudzenia i ewentualne oczyszczenie poszczególnych elementów składowych szafy,

b) Elementy pomiarowe i pomiarowo-zabezpieczające

- kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników  i termostatów pomieszczeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana,

- kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników przylgowych na rurociągach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana,

- kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników zanurzeniowych w kapilarach i ewentualne ich poprawienie lub wymiana,

- kontrola szczelności i stanu kapilar zanurzeniowych i ewentualne ich poprawienie lub wymiana,

- kontrola wypełnienia czynnikiem pośrednim pochew kapilar,

- kontrola mocowania oraz stanu technicznego czujników bezpośrednich (ciśnienia, przepływu, zalania) i ewentualne ich poprawienie i oczyszczenie lub wymiana,

- pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany czujnik, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta na sterowniku,

- pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany termostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na termostacie,

- sprawdzenie poprawności działania presostatów,

- pomiar aktualnych parametrów mierzonych przez dany presostat, porównanie ich z wartościami zadanymi oraz ewentualna korekta nastawy na presostacie,

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności pracy centralek sygnalizacyjnych (np. zalania, przekroczenia temperatury) oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych,

- sprawdzenie mocowania, stanu technicznego i poprawności pracy czujników poziomu oraz ich połączenia z elementami szaf zasilająco-sterowniczych,

c) Elementy wykonawcze systemu sterowania

- sprawdzenie mocowania, stanu technicznego oraz poprawności działania napędów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych przy sterowaniu ręcznym,

- sprawdzenie sygnałów zwrotnych i punktów progowych napędów elektrycznych i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania zaworów prądowych nagrzewnic elektrycznych,

- sprawdzenie stanu technicznego oraz poprawności działania falowników i przetwornic częstotliwości,

- pomiar aktualnych parametrów regulowanych przez falowniki, przetwornice częstotliwości i zawory prądowe ( tyrystory, tranzystory mocy i ich porównanie z wartościami zadanymi ) ewentualna korekta,

E. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DLA KURTYN POWIETRZNYCH
- kontrola czystości i ewentualne czyszczenie elementów obudów,

- kontrola czystości i ewentualne czyszczenie lamel wymiennika oraz tac ociekowych,

- kontrola poprawności pracy silników wentylatorów,

- kontrola poprawności nastaw na sterownikach i zadajnikach ściennych,

- kontrola stanu technicznego łożysk silników wentylatorów,

- kontrola poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych,

- sprawdzenie nastaw parametrów mikroprocesorowych układów automatycznej regulacji,

- sprawdzenie poprawności działania alarmów, ich nastaw wraz z ewentualną regulacją,

- sprawdzenie wskazań alarmowych,

- sprawdzenie stanu technicznego wibroizolatorów.

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W przypadku przekazania do eksploatacji urządzeń nie ujętych w załączniku nr 2 do umowy Wykonawca zobowiązany jest do objęcia ich zakresem umowy bez zmiany jej wartości z uwzględnieniem warunków, dotyczących dostaw materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych (dotyczy pkt. 4 OPZ) oraz dotyczących wykonania napraw urządzeń (dotyczy pkt. 6 OPZ).

3. Zapewnienie stałej 24-godzinnej gotowości do przyjęcia zgłoszenia awaryjnego i wykonania interwencji serwisowej w czasie do 1 godziny.

3.1. Wykonawca zapewni utrzymanie stałej 24-godzinnej gotowości do przyjęcia zgłoszenia 

o wystąpieniu awarii (zgłoszenie telefoniczne) na podany przez Wykonawcę nr telefonu "telefon awaryjny" oraz poprzez "elektroniczny system nadzoru obiektu".  Do przekazania zgłoszenia o wystąpieniu awarii uprawniony jest przedstawiciel Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku, gdy "telefon awaryjny" będzie niedostępny przy próbie połączenia, Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym, najpóźniej w terminie 30 minut od próby połączenia się Zamawiającego z "telefonem awaryjnym". 

3.2.Wykonawca zapewni rozpoczęcie wykonywania czynności serwisowych, związanych z usuwaniem zgłoszonej przez Zamawiającego awarii - "interwencji serwisowej", w terminie nie dłuższym niż 1 godzina, od czasu zgłoszenia na "telefon awaryjny" lub "elektroniczny system nadzoru obiektu". Rozpoczęcie czynności serwisowych polega na fizycznym przystąpieniu pracownika serwisu Wykonawcy do usuwania awarii lub przeprowadzenia diagnostyki w celu określenia przyczyn awarii i możliwości jej usunięcia. Pracownik serwisu zobowiązany jest do usunięcia awarii na urządzeniu lub w przypadku poważniejszych awarii (związanych na przykład z koniecznością zakupu części i materiałów)  do określenia przyczyn awarii i zakresu koniecznych prac naprawczych. W oparciu  o powyższy zakres prac Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oferty na usunięcie awarii oraz uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i terminu jej usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oferty dotyczącej usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu zakończenia interwencji serwisowej.

3.3. Koszty zapewnienia stałej 24-godzinnej gotowości do przyjęcia zgłoszenia awaryjnego i wykonania interwencji serwisowej w czasie do 1 godziny Wykonawca jest zobowiązany ująć w miesięcznej ryczałtowej wartości umowy.

3.5. Koszty wykonania napraw awaryjnych (koszt robocizny i sprzętu) bez kosztów materiałowych (w tym kosztów freonu), Wykonawca jest zobowiązany ująć w miesięcznej ryczałtowej wartości umowy. Koszt zużytych do napraw materiałów i części zamiennych będzie ponosił Zamawiający.

3.6. Wynagrodzenie za dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne i części zamienne określone w punkcie 3.5, określone będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego comiesięcznego rozliczenia. Ceny materiałów i części zamiennych będą ustalane na podstawie cen jednostkowych z kopii faktur zakupu danego materiału powiększonych o koszty zakupu w wysokości średniego wskaźnika narzutu kosztów zakupu dla robót instalacji sanitarnych, określonych w ostatniej kwartalnej "informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego" wydawanej przez Wydawnictwo SEKOCENBUD.

3.7. Do wykonywania napraw awaryjnych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników przeszkolonych w zakresie serwisu urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia i posiadających (odpowiednio do typów obsługiwanych urządzeń) :

a)  świadectwa kwalifikacyjne,  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,  w zakresie:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,

b) certyfikat personalny wydany na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881)

c) certyfikat kompetencji kategorii FO (poziom wysoki) w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji w zakresie konserwacji, obsługi, montażu, rozruchu, naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011, lub równoważny certyfikat zgodny ze starszymi wersjami PN-EN 13313 (certyfikat kompetencji B),

d) zaświadczenie o ukończeniu kursu lutowania twardego płomieniowego palnikiem gazowym lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania prac związanych z lutowaniem miedzi,

4. Zapewnienie dostaw materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych.

 4.1. Wykonawca zapewni dostawę wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (obsługi bieżącej, przeglądów i napraw awaryjnych). 

4.2. Dostawa materiałów określonych w pkt. 4.1. będzie następowała sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

4.3. Każdorazowo konieczność dostawy określonych materiałów (poza materiałami koniecznymi do realizacji napraw wynikających z załącznika nr 3 OPZ) musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (nie dotyczy części i materiałów wykorzystywanych do napraw awaryjnych) powiadomi Zamawiającego o zamiarze zakupu określonych materiałów (np. siłowniki, sterowniki, ergolid, tkanina filtracyjna, styczniki, wentylatory, itp.).

4.4 Koszty dostawy filtrów powietrza do central klimatyzacyjnych ponosi Wykonawca.

4.5.Koszty pozostałych materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

5. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

5.1. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5.2. Wykonawca, w szczególności zobowiązany jest do prowadzenia:

a) książki pracy dyżurnego obiektu,

b) dokumentacji przeprowadzonych przeglądów okresowych

c) dokumentacji wykonanych napraw awaryjnych,

d) dokumentacji dotyczącej wymiany filtrów powietrza,

e) dokumentacji, dotyczącej okresowych kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz dokonywanie wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej na każde wezwanie Zamawiającego.

6. Wykonanie napraw urządzeń

Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć pracę (roboczogodziny) oraz wymianę uszkodzonych lub zużytych części czyli usuniecie nieprawidłowości w działaniu w/w urządzeń. Części zamienne użyte do naprawy muszą być częściami oryginalnymi, wyspecyfikowanymi przez producenta. Wyklucza się wykorzystanie części regenerowanych oraz zamienników.

6.1. Koszty robocizny związane  z  usuwaniem usterek, stwierdzonych podczas przeglądów okresowych urządzeń będzie ponosił Wykonawca.

6.2. Koszty użytych do napraw materiałów i części zamiennych określonych w punkcie 4.4 oraz punkcie 6.9 i materiałów koniecznych do realizacji napraw ujętych w załączniku nr 3 OPZ, będzie ponosił Wykonawca.

6.4. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, wykona naprawy urządzeń zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 3 OPZ - "Wykaz napraw urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodniczych " z wyłączeniem dostawy i wymiany filtrów wysokoskutecznych. Niewykonanie napraw w powyższym terminie skutkować będzie karami umownymi, określonymi w umowie z Zamawiającym.

6.5. Wykonawca zapewni dostawę i wymianę filtrów wysokoskutecznych określonych w załączniku nr 3 OPZ. Wykonawca wykona wymianę filtrów zgodnie z harmonogramem wymiany zaakceptowanym przez Zamawiającego.

6.6. Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia szczegółowego „Harmonogramu wymiany filtrów wysokoskutecznych” określonych w załączniku nr 3 OPZ w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Niewykonanie wymiany filtrów wysokoskutecznych w terminach określonych w harmonogramie skutkować będzie karami umownymi, określonymi w umowie z Zamawiającym.

6.7 Po każdorazowej wymianie filtrów wysokoskutecznych Wykonawca wykona pomiary szczelności zamontowania i integralności filtrów wysokoskutecznych oraz w przypadku pomieszczeń wykazanych w Załączniku 2A OPZ do umowy „Wykaz pomieszczeń o reżimowych warunkach mikroklimatu,” pomiary szczelności zamontowania i integralności filtrów wysokoskutecznych o klasy czystości pyłowej pomieszczenia (zgodnie z PN-EN 14644-1),

6.8 Wykonanie wyżej wymienionych pomiarów zostanie potwierdzone protokołami pomiarowymi przekazanymi Zamawiającemu w przeciągu 7 dni od zakończenia pomiarów. 

6.9 Koszty jednorazowej dostawy filtrów wysokoskutecznych dla każdego obszaru w okresie trwania umowy ponosi Wykonawca. Koszt ewentualnych nieplanowanych (dodatkowych) wymian filtrów wysokoskutecznych ponosi Zamawiający,

6.10. Koszt wykonania napraw określonych w załączniku nr 3 do umowy (robocizna, materiały i części zamienne) Wykonawca jest zobowiązany ująć w miesięcznej ryczałtowej wartości umowy. 

6.11. Potwierdzeniem wykonania naprawy poszczególnych urządzeniach będzie oddzielny protokół z wykonania naprawy zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

7. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia.

7.1. Wykonawca zapewni niezbędny nadzór realizacji prac określonych w pkt. 1,2,3,4,5,6 przez pracownika (kierownika obiektu) posiadającego wykształcenie wyższe techniczne i doświadczenie w kierowaniu obsługą techniczną instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych na obiektach szpitalnych. 

7.2. Kierownik obiektu powinien posiadać:

a) aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

b) świadectwo kwalifikacyjne,  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,  w zakresie:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,

c) świadectwo kwalifikacyjne,  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, w zakresie:

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

d) certyfikat personalny wydany na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881)

8. Zapewnienie "Elektronicznego systemu nadzoru obiektu" dostępnego 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku.

8.1. Dla przyjmowania zgłoszeń awaryjnych Wykonawca zapewni usługę gotowości do przyjęcia zgłoszenia awaryjnego czynną przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku (365/24),

8.2. Wykonawca zapewni możliwość elektronicznego zgłaszania i rejestrowania wszystkich zgłoszeń awaryjnych dokonanych przez użytkowników Zamawiającego,

8.6 Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z "Elektronicznego Systemu nadzoru obiektu" z dniem podpisania umowy,

8.7 Wykonawca  dokona trwałego, indywidualnego oznakowania urządzeń na obiekcie Zamawiającego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności " Elektronicznego Systemu nadzoru obiektu " w przeciągu 14 dni od podpisania umowy (oznakowanie powinno zawierać unikalny numer lub ciąg znaków, umożliwiający powiązanie urządzeń z systemem),

8.8 "Elektroniczny Systemu nadzoru obiektu" powinien zapewnić wszystkie poniższe funkcjonalności:

a)
możliwość skutecznego wysyłania zgłoszenia o wystąpieniu sytuacji awaryjnej (24 h na dobę, 365 dni w roku, zapewniającego dotrzymanie czasów godzinnej przystąpienia do usunięcia awarii, określonego w SIWZ), za pomocą wymienionych urządzeń: komputer, tablet, telefon; rejestrowane zgłoszenie powinno posiadać parametry: dane kontaktowe, zgłaszającego, dane identyfikujące urządzenie lub instalację, opis stwierdzonych nieprawidłowości;

b)
możliwość dodawania do rejestrowanego zgłoszenia dodatkowych informacji powiązanych z ww. zgłoszeniem (plik tekstowy, zdjęcie);

c)
możliwość śledzenia historii wszystkich zdarzeń systemu;

d)
możliwość wyszukiwania zgłoszenia na liście zdarzeń na podstawie typu urządzenia, osoby zgłaszającej, daty wystąpienia;

e)
zapewnienie możliwości przechowywania dokumentacji technicznej urządzeń w formacie PDF.

9. Wykonywanie pomiarów kontrolnych instalacji wentylacji i klimatyzacji

9.1 Wykonawca zapewni wykonywanie pomiarów okresowych parametrów mikroklimatu niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przyległych określonych w Załączniku 2A do umowy „Wykaz pomieszczeń o reżimowych warunkach mikroklimatu”. 

9.2 Dla wszystkich pomieszczeń określonych w Załączniku 2A OPZ do umowy „Wykaz pomieszczeń o reżimowych warunkach mikroklimatu”, Wykonawca zapewni przynajmniej raz w roku wykonanie pomiarów wydajności instalacji nawiewnej, wydajności instalacji wyciągowej, wydajności instalacji recyrkulacyjnej, poziomu hałasu akustycznego od wentylacji, kaskady ciśnienia względem pomieszczeń sąsiadujących, klasy szczelności pyłowej pomieszczenia (zgodnie z PN-EN 14644-1), szczelności zamontowania oraz integralności filtrów wysokoskutecznych, czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniu.

9.3 Wykonanie wyżej wymienionych pomiarów zostanie potwierdzone protokołami pomiarowymi przekazanymi Zamawiającemu w przeciągu 7 dni od zakończenia pomiarów. 

9.4 Wykonawca zapewni wykonywanie pomiarów okresowych parametrów mikroklimatu niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach mikroklimatu określonych w Załączniku 2B OPZ do umowy „Wykaz pomieszczeń o podwyższonych warunkach mikroklimatu”. 

9.5 Dla wszystkich pomieszczeń określonych w Załączniku 2B OPZ do umowy „Wykaz pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach mikroklimatu”, Wykonawca zapewni przynajmniej raz w roku wykonanie pomiarów wydajności instalacji nawiewnej, wydajności instalacji wyciągowej oraz szczelności zamontowania i integralności filtrów wysokoskutecznych.

9.6 Wykonanie wyżej wymienionych pomiarów zostanie potwierdzone protokołami pomiarowymi przekazanymi Zamawiającemu w przeciągu 7 dni od zakończenia pomiarów. 

9.7 Wykonawca zobowiązany jest opracować "Harmonogram pomiarów okresowych" i przedstawić do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Nieopracowanie harmonogramów w powyższym terminie jak również brak wykonania pomiarów okresowych skutkować będzie karami umownymi, określonymi w umowie z Zamawiającym.

10. Wykonywanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych

10.1 Wykonawca zapewni wykonanie czyszczenia oraz dezynfekcji przewodów wentylacyjnych układów określonych w Załączniku 2C OPZ do umowy „Wykaz układów wentylacyjnych przewidzianych do czyszczenia i dezynfekcji” minimum raz w roku.

10.2 Wykonawca udokumentuje wykonanie czyszczenia (zdjęcia wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych po wykonaniu czyszczenia) oraz przeprowadzi pomiary mikrobiologiczne przewodów wentylacyjnych po zakończeniu czyszczenia dla każdego układu określonego w Załączniku 2C OPZ do umowy „Wykaz układów wentylacyjnych przewidzianych do czyszczenia i dezynfekcji”.

10.3 Wykonawca zobowiązany jest opracować "Harmonogram czyszczenia przewodów wentylacyjnych" i przedstawić do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Nieopracowanie harmonogramów w powyższym terminie jak również brak wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych skutkować będzie karami umownymi, określonymi w umowie z Zamawiającym.
Strona 1 z 15

