Pismo: KC-zp.272-651/19                   					Kraków, 2019-10-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ  2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-10-17 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Remont pomieszczenia oraz przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w pom. 118 w bud. A-3 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie - KC-zp.272-651/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt.1.

W przedmiarach branży elektrycznej brak pozycji związanych z rozbudową istniejących rozdzielnic RGNN i TW proszę o odpowiedź czy powyższe prace opisane w dokumentacji należy wykonać i w jakich pozycjach kosztorysowych należy je ująć?

Odp.:

W ofercie należy ująć prace ujęte w dokumentacji:

- w rozdzielni RGNN - montaż rozłączników bezpiecznikowych wraz z wyposażeniem we wkładki bezpiecznikowe gG o wartościach wg schematu

- w tablicy TW - montaż rozłącznika bezpiecznikowego wraz z wyposażeniem we wkładki bezpiecznikowe gG o wartościach wg schematu.

Pyt 2.

W przedmiarach branży elektrycznej brak instalacji odgromowej dla jednostki zewnętrznej (w dokumentacji jest to maszt odgromowy + drut) proszę o informacje czy należy je wycenić i w jakich pozycjach kosztorysowych.

Odp.:

W ofercie należy ująć następujące prace:

- montaż masztu odgromowego h=3,0m z podstawą betonową - szt. 1

- układanie zwodów poziomych Fe/Zn D8 na dachu – ok. 5,0m

- wykonanie połączeń.

Pyt 3.

W przedmiarach brak pozycji dotyczących dostawy urządzeń sterujących DALI (jest tylko uruchomienie) proszę o informacje czy należy dostarczyć urządzenia a jeśli tak to jakie?

Odp.:

Router DALI stanowi wyposażenie tablicy TO i uwzględniony jest w kosztach tablicy TO. Router  i oprawy ujęte w projekcie powinny stanowić jednolity system.