#### Załącznik nr 6 – Warunki gwarancji

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | NE. 2019-162459 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

96-100 Skierniewice

2. NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych.

3. WYKONAWCA:…………….. (firma, siedziba)

            - Wykonawca wskazuje poniżej parametry jakie zostaną osiągnięte, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem założeń wynikających z SIWZ (Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań poprzez wstawienie odpowiedzi TAK/NIE):

Parametry dotyczące Instalacji kogeneracyjnej:

Parametry gwarantowane grupy A

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisje zanieczyszczeń |  |  |  |
|  | Stężenie tlenków azotu (NOx) | mg/m3u | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów |  |
|  | Stężenie tlenków węgla (CO) | mg/m3u |  |  |
|  | Poziom hałasu na terenach normowanych |  |  |  |
|  | W odniesieniu do pory dnia (w godzinach 6.00-22.00) | dB(A) | <50 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |
|  | W odniesieniu do pory nocy (w godzinach 22.00-6.00) | dB(A) | <40 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |
|  | Przekroczenie poziomu drgań urządzeń i budowli w zakresie Umowy mierzonego wg polskich norm |  | Zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 4.1 | Nominalna moc cieplna (moc zainstalowana w paliwie) | MW | <19,5 |  |
| 4.2 | Sumaryczna moc elektryczna brutto | MW | ≥ 7,9 |  |

Parametry gwarantowane grupy B – deklarowane przez Wykonawcę

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości minimalne | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sumaryczna Moc elektryczna netto Pn | MWe | ≥ 7,6 |  |
|  | Sprawność elektryczna netto - wg. pkt 4.2 Załącznika PFU nr 2 - dla cosφ=1 | % | ηe > 40 |  |
|  | Moc cieplna układu kogeneracji mierzona w strumieniu wody sieciowej b- Pc | MWt | ≥ 7,5 |  |
|  | Sprawność ogólna układu kogeneracji nettoc | % | ηo > 82 |  |
|  | Dyspozycyjność w Okresie Gwarancjib | % | Dr B ≥ 93 |  |

…………………………….					…………………………….

Miejscowość, data					Podpis Wykonawcy/ców

Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji

Zamawiający wymaga osiągnięcie wskazanych norm emisji NOx bez stosowania dodatkowych instalacji odazotowania spalin w tym instalacji typu SCR

Wartości poda Wykonawca w ofercie – podane wartości będą odpowiadały określonym w tabeli ograniczeniom i będą stanowiły podstawę do wyliczenia kar umownych, wartości liczone zg. z PFU.

Z uwzględnieniem potrzeb własnych agregatów kogeneracyjnych – zużycia energii pomp, układów wentylacyjnych i układów sprężarkowych, wartości liczone zg. z PFU.