OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - ZADANIE NR 9
Przegląd i konserwacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki:  al. Armii Krajowej 21, ul. Dąbrowskiego 73, segment E, F, G.
Kontrolę instalacji Oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać w terminach określonych przez producenta zastosowanego sprzętu.
1. Konserwacja instalacji obejmuje:

- czynności wykonywane raz w miesiącu: czyszczenie lamp, sprawdzenie oznakowania i opisu lamp, naprawa połączeń elektrycznych oraz inne czynności konserwujące zapewniające prawidłową pracę oświetlenia

- diagnostykę polegającą na identyfikacji uszkodzonego elementu oprawy, np. akumulator, prostownik, moduł, falownik czy źródło światła

- czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z eksploatacji

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z uszkodzeń mechanicznych (wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem z administracją budynku).
2. Serwis i testowanie systemów awaryjnego oświetlenia:
-  testy comiesięczne – rejestrowanie wyników testu

Włączenie awaryjny trybu pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci. 

Zaleca się, aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże minimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp. Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste i czy prawidłowo funkcjonują. 
Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia, czy wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.
- test coroczny
Każdą oprawę oświetleniowa i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas zgodnie z informacją producenta. Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia sią, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.

Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania W dzienniku należy zapisać datę testu ii jego wyniki.

Sprawdzanie instalacji obejmuje m.in.:

- sprawdzenie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego

- sprawdzenie natężenia oświetlenia i dostarczenie protokołu z pomiaru oświetlenie ewakuacyjnego i awaryjnego

- sprawdzenie rozmieszczenia opraw

Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego.

Opis Systemu:

Wykaz urządzeń al. Armii Krajowej 21:

- oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego ESSystem typu K418 P-A, K418 D-P

- oprawa piktogramowa typu Pluton

- oprawa bezpieczeństwa typu Flara Led z modułem awaryjnym

- oprawa Gewiss Ekstro z modułem awaryjnym

- oprawa piktogramowa typu Vulcan P z modułem awaryjnym
1. oprawa oświetleniowa RASTROWA z modułem awaryjnym INTELIGHT – 148 szt.
2.  ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 35 szt.
3. wiszące oświetlenie awaryjne ledowe – 35 szt.
Wykaz urządzeń ul. Dąbrowskiego 73, segment F i G:

- oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego ESSystem typu SYSTEM K, SYSTEM KN, SYSTEM KP, typ oprawy: K, KR, KN, KT, KP 

- oprawa oświetlenia dla oświetlenia awaryjnego typu System 418.PA EVG AW 

zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB nr 1214/2012

1. oprawa oświetleniowa RASTROWA z modułem awaryjnym – 105 szt.

2. ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 36 szt.

3. wiszące oświetlenie awaryjne ledowe – 5 szt.

Wykaz urządzeń ul. Dąbrowskiego 73, segment E:

1. oprawa oświetleniowa RASTROWA z modułem awaryjnym – 23 szt.

2. ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne typu Mars-308/2ST – 7 szt.

3. wiszące oświetlenie awaryjne typu TIGER – 1 szt.
4. oprawy ewakuacyjne do wbudowania, LED, AW1– 13 szt.

