Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 10

Przegląd i konserwacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, przy ul. Dąbrowskiego 69

Kontrolę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać w terminach określonych przez producenta zastosowanego sprzętu.

1.Konserwacja instalacji obejmuje :

- czynności wykonywane raz w miesiącu: czyszczenie lamp, sprawdzanie oznakowania i opisu lamp,

naprawę połączeń elektrycznych oraz inne czynności konserwujące zapewniające prawidłową pracę

oświetlenia,

- diagnostykę polegającą na identyfikacji uszkodzonego elementu oprawy np. akumulator,

prostownik, moduł, falownik czy źródło światła,

- czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku,

- dokonywanie bieżących napraw i wymiana elementów instalacji wynikających z eksploatacji

- dokonywanie bieżących napraw i wymiana elementów instalacji wynikających z uszkodzeń

mechanicznych ( wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem

z administracją budynku).

2. Serwis i testowanie systemów awaryjnego oświetlenia:

- testy comiesięczne – rejestrowanie wyników testu

a) Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego

wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania

podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.

UWAGA: Zaleca się aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania,

jednakże minimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy

Istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.

Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie

każdej lampki kontrolnej lub urządzenia,  w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie

zasilania podstawowego.

Z przeprowadzonego testu spisuje się protokół.

- test roczny

Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas zgodny

z informacją producenta.

Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.

Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania.

W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki.

Sprawdzanie instalacji obejmuje m. in.:

- sprawdzanie czasu przełączania oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego,

Sprawdzanie natężenia oświetlenia i dostarczenie protokołu pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego

i awaryjnego,

- sprawdzenie rozmieszczenia opraw.

Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw

i usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego.

Warunki wykonania konserwacji:

Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu materiałów. Wykonawca zlecenia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne materiały wg bieżących potrzeb.

Wykonawca doliczy ich wartość z dodatkowym uwzględnieniem kosztów zakupu w wysokości nie wyżej niż 5 %.

Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem działań użytkownika bądź zdarzeń losowych.

Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie pisemnego przedstawiciela Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”.

OPIS SYSTEMU

Budynek ul. Dąbrowskiego 69 w części objętej przeglądem i konserwacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego obejmuje I piętro Rektorat, część administracyjną oraz część Wydziału Infrastruktury i Środowiska  II piętro.

Oprawy oświetleniowe typu AWEX LOVEL – szt.26

Oprawy oświetleniowe typu SafeLite – szt. 16

Rozmieszczenie na poszczególnych kondygnacjach budynku.