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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1. Prosimy o podanie specyfikacji paneli do gazów medycznych jakie należy przyjąć do wyceny (specyfikacja w przedmiarze i w opisie technicznym są różne).
[bookmark: _GoBack] Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W uzupełnieniu podajemy jakie należy przyjąć panele gazów medycznych: Podstawowe wyposażenie panela nadłózkowego: /dla jednego łóżka/
● gniazda gazowe: 1xO2, 1xVAC
● 2 x gniazda elektryczne
● 1 x gniazdo elektryczne typu DATA
● 1 x gniazdo wyrównania potencjału
●  wykonać zaślepkę dla gniazda RJ45
● oświetlenie ogólne
● oświetlenie miejscowe z wyłącznikiem
● oświetlenie nocne z wyłącznikiem
● oświetlenie realizowane za pomocą modułów PowerLED
● otworowanie pod system przyzywowy- przewidzieć gniazdo manipulatora z gniazdem jack i przyciskiem wraz z manipulatorem standardowym, który realizuje przyzyw, 
● długość standardowa: 1600- 3200- 4800 mm.

2.	Prosimy o podanie specyfikacji myjni-dezynfektora.
            Odpowiedź: W załączeniu do niniejszego pisma podajemy specyfikację myjni-dezynfektora.
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