**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/3/2020/8** Kraków dnia: 2020-01-28

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**”, o następującej treści:

1. Prosimy o sprecyzowanie jaką ilość paneli nadłóżkowych, oraz ściennych punktów poboru do gazów medycznych należy przyjąć do wyceny. Występuje rozbieżność pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową.

W opisie instalacji sanitarnych pkt 3.4. jest również zapis o zainstalowaniu kolumn przyłóżkowych, w których pomieszczeniach i w jakiej ilości mają znajdować się kolumny przyłóżkowe ?

**Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.**

**Należy przyjąć:**

**- 4 szt paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowych;**

**- 16 szt paneli nadłóżkowych 2-stanowiskowych;**

**- 1 szt paneli nadłóżkowych 1-stanowiskowych**

**- oraz 1 szt punktu poboru gazów medycznych**

**– zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z projektem wykonawczym (rysunkami) brak kolumn przyłóżkowych – nie przewiduje się ich instalacji**.

2. Prosimy o informację, czy okna zewnętrzne znajdujące się przy granicy strefy p.poż. należy przyjąć do wyceny jako okna p.poż.?

**Odpowiedź: Okna między wydzielonymi strefami pożarowymi są umiejscowione w odległości większej jak 2 m. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność ich wymiany.**

3. Czy należy wycenić demontaż istniejących grzejników żeliwnych, oraz demontaż

i ponowny montaż istniejących grzejników płytowych. Czy należy wycenić ewentualną renowację grzejników płytowych przeznaczonych do ponownego montażu, oraz dostawę nowych zaworów i głowic termostatycznych do tych grzejników. Czy należy wycenić schowanie w bruzdy ścienne instalacji do grzejników istniejących?

**Odpowiedź: Należy wycenić demontaż grzejników żeliwnych.**

**- Montaż nowych grzejników płytowych, w miejsce grzejników żeliwnych, wykonać należy z rurami przyłączeniowymi zakrytymi w ścianach;**

**- Nie przewidziany jest demontaż i ponowny montaż grzejników płytowych, natomiast Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić zabezpieczenie grzejników przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót budowlanych;**

**-  Należy wycenić renowacje grzejników płytowych oraz dostawę i montaż zaworów z głowicami termostatycznymi do grzejników znajdujących się w korytarzach, razem 11 szt. /grzejniki w salach pacjentów i pomieszczeniach personelu medycznego są w dobrym stanie/**

**- Podłączenie istniejących grzejników płytowych są schowane w ścianach;**

**- W klatce schodowej na czterech półpiętrach wymienić grzejniki żeliwne na płytowe higieniczne dwupłytowe o wymiarze wys. 900mm, szer. 700mm – wycenić.**

4. Na rysunku A-04 rzut dachu architektura, zaznaczono projektowaną centralę wentylacyjną, czy jest ona objęta zamówieniem, jeżeli tak to prosimy o określenie parametrów centrali i zakresu prac związanych z jej montażem.

**Odpowiedź: Należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż istniejącej jednostki zewnętrznej klimatyzatora oraz montaż nowej jednostki zewnętrznej klimatyzatora do pom. 4-16. Omyłkowo w dokumentacji projektowej opisano jako centrale wentylacyjne.**

5. Na rysunku A-04 rzut dachu architektura, zaznaczono istniejącą centralę wentylacyjną, czy należy wycenić jej demontaż, ponowny montaż na nowym dachu oraz przerobienie kanałów wentylacyjnych?

**Odpowiedź: j.w.**

6. Projekt przewiduje zasilenie instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji na IV piętrze z poziomu piwnic. Czy przedmiar obejmuje ten zakres prac budowlanych i instalacyjnych ? Prosimy o załączenie rzutów pomieszczeń poniższych kondygnacji, przez które prowadzone są piony.

**Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.**

**Obmiar i zakres prac przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek