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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 8

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1. Czy istniejące drzwi do pomieszczeń znajdujących się na IV piętrze między windami, a klatką schodową posiadają odporność ogniową EI60, jeżeli nie, to czy należy wycenić wymianę tych drzwi na EI60.
       Odpowiedź: Zgodnie z wymogami ppoż. dwoje drzwi znajdujących się między windami a klatką schodową należy wymienić na drzwi ppoż. EI60 o wymiarach 90x200 cm. Kolor drzwi biały z szyldami i klamkami oraz z zamkiem z wkładką na klucz – ująć w wycenie.

2. Prosimy o załączenie rysunku (przekroju) pokazującego jakie są projektowane warstwy pokrycia dachu, które należy przyjąć do wyceny? Prosimy o wyszczególnienie materiałów i elementów jakie należy zastosować w trakcie realizacji robót związanych 
z pokryciem dachu. W załączonej dokumentacji na rys A-05 przekrój nie uwzględnia wszystkich warstw jakie powinny być wykonane, dla zachowania poprawności technologii.
          Odpowiedź: Pod warstwę blachy należy przyjąć podkład z płyty OSB grubości 20 mm oraz folię budowlaną 0,3 mm.
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