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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:


1. Proszę o wyjaśnienie zapisu projektu : "Po konsultacjach z sekcją informatyki Inwestora sieć powinna zostać skonfigurowana i gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu aktywnego i wykonywania dodatkowych połączeń fizycznych." - czy Zamawiający w zakresie "konfiguracji sieci" rozumie wykonanie kompletnej instalacji pasywnej z ewentualną dostawą switchy, czy również konfigurację switchy, komputerów Zamawiającego, przygotowanie ich do pracy?
Odpowiedź: Należy rozumieć: „wykonanie kompletnej instalacji pasywnej”.

2. Czy w zakresie dostawy jest nowy switch, czy należy wykorzystać istniejący? - jeśli tak proszę o podanie typów switchy stosowanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Należy wykorzystać istniejący switch.

3.  Jakiego typu światłowód ma zostać zamontowany? OM2, OM3, OM4?
Odpowiedź: Zastosować zgodnie z wymogami dla sieci światłowód OM3 lub OM4.

4. Zamawiający wymaga dostarczenia aktywnych czy pasywnych listew zasilających?
Odpowiedź: Zastosować aktywne listwy.

5. Proszę o wskazanie lokalizacji istniejącej przełącznicy telefonicznej do której należy doprowadzić nowe przewody.
Odpowiedź: Przełącznica telefoniczna znajduje się na  poziomie piwnicy.

6. Proszę o informację jaki jest zamontowany na obiekcie system SAP i DSO (typy central), do którego należy się nawiązać.
Odpowiedź: w Budynku zainstalowany jest system SAP-POLON 4900 i  DSO typu TOA na poziomie piwnicy aktualne objęty gwarancją przez wykonawcę systemów.

7. Czy w zakresie dostawy są również accesspointy?
Odpowiedź: TAK.

8. Czy istniejąca centrala ppoż. posiada wolne miejsce do przyłączenia projektowanych nowych dwóch linii dozorowych?
       Odpowiedź: NIE należy przewidzieć dobudowę modułu rozszerzenia.

9. Jaki system przyzywowy obecnie znajduje się na oddziale dziecięcym, do którego należy przyłączyć pokój 4.36?
Odpowiedź: System Moden Opt na Oddziale Dziecięcym jest już wykonany, natomiast na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii należy wykonać identyczny system z nową centralką i zasilaczami.

10. W projekcie elektrycznym jest informacja by w pokojach 4.36, 4.36a, 4.36b wykonać instalację zgodnie z projektem z 03.2016 - nie znajdujemy jej w dokumentach przetargowych, proszę o uzupełnienie.
       Odpowiedź: W wymienionych pokojach instalacje zostały już wykonane.

11. Proszę o podanie typu zainstalowanej w budynku centralki nadzorującej instalację oświetlenia awaryjnego, do której należy przyłączyć nowe oprawy awaryjne. Czy jest możliwe przyłączenie do niej nowych opraw bez jej rozbudowy?
[bookmark: _GoBack]       Odpowiedź: Centralka typu Vertex/ES SYSTEM. Tak jest możliwe przyłączenie nowych opraw bez jej rozbudowy. Centrala usytuowana jest na poziomie IV piętra.
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