**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/3/2020/28** Kraków dnia: 2020-02-06

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 19

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**”, o następującej treści:

1. Kto jest gwarantem systemu SAP i DSO w Szpitalu (nazwa firmy, ewentualnie dane kontaktowe).  
**Odpowiedź: System SAP i DSO (centrale usytuowane w piwnicy Budynku Głównego Szpitala) objęty jest do 2021 roku gwarancją przez Firmę BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik, K.Kulig Spólka Jawna.**

2. Proszę o podanie minimalnych wymagań dla aktywnych listew zasilających (ilość gniazd, funkcje). W jakiej ilości (brak w przedmiarze)?

**Odpowiedź: Należy przewidzieć wyposażenie:**

**- jedna listwa dostosowana do montażu w szafie rack**

**- minimum 5 gniazd**

**- wyłącznik załącz /wyłącz z sygnalizacją świetlną załączenia**

**- wyposażone w ochronę przepięciową.**

3. Proszę o podanie minimalnych wymagań dla accesspointów lub przykładowego typu urządzeń stosowanych w Szpitalu. Czy należy dostarczyć ilość zgodną ze schematem IE-13 czyli 4 sztuki?

**Odpowiedź: przyjąć ilość zgodną ze schematem, w Szpitalu zainstalowane są accespointy typu ubiquiti UAP - AC – LITE.**

4. Czy w związku z wykonywaniem instalacji oddymiania klatki schodowej w ofercie należy uwzględnić również trzymacze drzwiowe? W jakiej ilości?

**Odpowiedź: Napowietrzanie klatki schodowej w wypadku oddymiania jej będzie realizowane przez obsługę poprzez otwarcie obydwu skrzydeł drzwi wejściowych zewnętrznych i pozostawienie ich w pozycji otwartej, należy przewidzieć zabudowę dwóch zapadek podtrzymujących skrzydła drzwiowe (zgodnie z ekspertyzą pożarową).**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek