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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ-20

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

W opisie projektu architektury widnieje zapis o konieczności zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu, pożarowo do klasy R30. Aby uzyskać certyfikat na konstrukcję stalową z zabezpieczeniem w klasie R30 należy zastosować stal o grubości ścianki min 0,6 mm. W dokumentacji przyjęto profile z grubością ścianki 0,4 mm. Czy w wycenie należy ująć stal o grubości min 0,6 mm, oraz czy strop żelbetowy przeniesie zwiększony ciężar konstrukcji dachu ?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć profile  grubości 0.6 mm.
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