Spis treści

1.	Dane ogólne	2

1.1.	Nazwa inwestycji	2

1.2.	Podstawa opracowania	2

2.	Opis ogólny obiektu	3

3.	Warunki geotechniczne podłoża	4

3.1.	Charakterystyka podłoża	4

3.2.	Charakterystyka wód gruntowych	4

3.3.	Podział na warstwy	4

4.	Opis konstrukcji	5

4.1.	Fundamenty	5

4.2.	Konstrukcja nośna żelbetowa	6

4.3.	Konstrukcja stalowa	7

4.4.	Dylatacje	7

4.5.	Komunikacja	7

5.	Wykaz norm i przepisów	9

6.	Obliczenia statyczne	10

6.1.	Zebranie obciążeń	10

6.2.	Tarcza nad przejazdem	13

6.2.1.	Założenia projektowe	13

6.2.2.	Wyniki obliczeń statycznych	16

6.3.	Tarcza w budynku nr 1	22

6.3.1.	Założenia projektowe	22

6.3.2.	Obliczenia statyczne	25

6.3.3.	Wymiarowanie	28

7.	Spis rysunków	31

# Dane ogólne

## Nazwa inwestycji

Budowa budynku laboratoryjno- biurowo- warsztatowego.

Adres inwestycji

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ew. 41 obr. 073 przy ul Roberta de Pielo, 80-548 Gdańsk.

## Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa do celów projektowych,

- Wizja lokalna,

- Spotkania i ustalenia z Inwestorem,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Koncepcja architektoniczna,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Opinia geotechniczna wykonana we wrześniu 2016 przez firmę GEOTEST oraz Opinia geotechniczna z dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonana przez mgr Zygmunta Kola z Maja 2014 roku.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 690 z 2002r. z późn. zmian.);

- Prawo Budowlane.

# Opis ogólny obiektu

Projektowany poziom ±0,00 budynku znajdować się będzie na poziomie 2,44m n.p.m.  Obiekt Instytutu Morskiego składać się będzie z 2 oddzielnych budynków połączonych łącznikiem na I piętrem. Na poziomie ±0,00 pod przejściem przewidziano drogę przejazdową. Budynek nr 1 (zlokalizowany między osiami 1÷20):

- długość: 102,48m,

- szerokość: 25,76m,

- od strony Martwej Wisły elewacja na planie kół o promieniu 50,45m i 88,40m,

- wysokość parteru w świetle konstrukcji: ok. 3,47m (w zależności od zastosowanej wysokości płyty kanałowej),

- wysokość piętra w świetle konstrukcji: ok. 3,60m (w zależności od zastosowanej wysokości płyty kanałowej),

- wysokość górnej powierzchni dachu: +7,49m,

- wysokość attyki: +9,92m.

Budynek nr 2 (zlokalizowany między osiami 21’÷35):

- długość: 84,44m,

- szerokość: 23,59m,

- od strony Martwej Wisły elewacja na planie kół o promieniu 149,8m,

- wysokość parteru w świetle konstrukcji: ok. 3,47m (w zależności od zastosowanej wysokości płyty kanałowej),

- wysokość piętra w świetle konstrukcji: ok. 3,60m (w zależności od zastosowanej wysokości płyty kanałowej),

- wysokość górnej powierzchni dachu: +7,49m,

- wysokość attyki: +9,92m.

Łącznik (zlokalizowany między osiami 19’÷21):

- długość: 26,60m,

- szerokość: 39,43m,

- od strony Martwej Wisły elewacja na planie kół o promieniu 89,40m, od drugiej strony 20,60m. ,

- wysokość piętra w świetle konstrukcji: ok. 3,60m (w zależności od zastosowanej wysokości płyty kanałowej),

- wysokość górnej powierzchni dachu: +7,49m,

- wysokość attyki: +9,92m.

# Warunki geotechniczne podłoża

## Charakterystyka podłoża

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich, reprezentowanych przez: nasypy niekontrolowane, namuły gliniaste, namuły piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne próchniczne, piasek drobny, piasek średni.

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone przekroje geotechniczne (załączniki w badaniach gruntowych).

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (załączniki w badaniach gruntowych).

## Charakterystyka wód gruntowych

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 1,0 do 2,1 m,                            w otworach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (załączniki w badaniach gruntowych).

Poniżej gruntów spoistych napotkano wodę, która stabilizuje się na głębokości 2,1 m,                     w otworze nr 7. Woda gruntowa w formie sączenia wystąpiła na głębokości 1,1 m, w otworze nr 8.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń                     i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

## Podział na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko- mechanicznych.

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa I

Namuły gliniaste, namuły piaszczyste, miękkoplastyczne i plastyczne o stopniu plastyczności IL(n) = 0,48.

Grunty warstwy I są gruntami organicznymi, o dużej wilgotności i dużej ściśliwości.

Warstwa II

Piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL(n) = 0,20.

Grunty warstwy II są gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji                     C według PN-81/B-03020.

Warstwa III

Piaski drobne próchniczne, nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia                  ID(n) = 0,40

Warstwa IV

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, luźne i średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia                    ID(n) = 0,45.

Warstwa V

Piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID (n) = 0,50.

Do warstw nośnych należą grunty z warstw II, IV, V i to na nich będą posadowione fundamenty.

Nasypy niekontrolowane wraz z warstwą gruntów nie nośnych w trakcie realizacji robót należy usunąć i zastąpić nasypem kontrolowanym w postaci piasku zagęszczonego z cementem zagęszczanym warstwami max. 30cm. Nasyp należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego Geologa.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

# Opis konstrukcji

## Fundamenty

Zakłada się fundamenty pod wszystkie ściany nośne w postaci ław żelbetowych. Projektuje się fundamenty o wymiarach:

- ława 1: 1,20x0,50m z betonu C25/30 W8,

- ława 2: 0,80x0,50m z betonu C25/30 W8,

- ława 3: 1,42x0,50m z betonu C25/30 W8,

Oraz stopy żelbetowe pod słupy:

- stopa 2,20x2,20 pod słupy 0,30x0,3m,

- stopa 1,25x1,25 pod słupy schodów,

- stopa 4,10x2,80 pod słupy łącznika,

- stopa 1,50x1,50m pod słupy żelbetowe w hali magazynowej,

- stopy 2,5z4,0m pod słupy suwnicy.

Pod fundamentami projektuje się 0,1m warstwę chudego betonu z betonu C8/10. Głębokość posadowienia fundamentów zaprojektowano poniżej poziomu przemarzania gruntów na poziomie około 1,2m p.p.t (z lokalnymi pogłębieniami pod kanały instalacyjne- do poziomu -1,8m p.p.t.).

Ze względu na znaczne przewarstwienia gruntu podczas realizacji obiektu konieczna będzie szczegółowa analiza parametrów gruntu.

## Konstrukcja nośna żelbetowa

Konstrukcję nośną całego obiektu stanowić będą stropy żelbetowe prefabrykowane o zróżnicowanego grubości i rozpiętości oparte na ścianach żelbetowych, belkach stalowych i żelbetowych (dokładne dane na rysunkach konstrukcyjnych). Głębokość oparcia w zależności od rodzaju podpory oraz wysokości wg poniższej tabeli (wartości minimalne):

Stropy lokalnie wykonane z betonu monolitycznego klasy C30/37oraz zbrojone stalą klasy AIII-N o grubości 0,20m. Podparcie stropów stanowić będą ściany żelbetowe o grubości 0,20m. W tej samej technologii projektuje się stropodach. Grubość przegrody poziomej analogicznie. W obu budynkach na środku stropodachu, zgodnie z projektem architektury występuje świetlik. Przykrycie świetlika wg projektu architektury.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne (nośne) projektuje się jako żelbetowe monolityczne o grubości 0,20m wykonane z betonu C30/37 oraz zbrojone stalą AIII-N. W miejscach podparcia płyt kanałowych projektuje się wsporniki o szerokości 0,12m i wysokości 0,30m. Otwory w ścianach zewnętrznych wzmacnia się poprzez słupki żelbetowe wykonane z betonu C30/37 o wymiarach:

- piętro 0,20x0,20m (lub innej, zgodnie z rysunkami szalunkowymi),

- parter 0,20x0,30m (lub innej, zgodnie z rysunkami szalunkowymi).

## Konstrukcja stalowa

Obiekt w osi 1÷7 będzie wykonany w konstrukcji stalowej (przykrycie dachu). Zakłada się słupy żelbetowe o zróżnicowanym przekroju (szerokość słupów stała i wynosi 0,4m). Zgodnie z rysunkami, na poziomie +3,65dli m znajdują się belki podsuwnicowe, o nośności 20T oraz rozpiętości 17,65m (w osiach belki). Na głowicach słupów oparta będzie kratownica wykonana z profili stalowych (na poziomie +6,62m). Wysokość kratownicy w osiach pasów wynosi 0,84m (wysokość brutto 1,00m), rozpiętość wynosi 18,45m. Pasy oraz wysokość kratownicy:

- pas górny HEA160,

- pas dolny 3 RP 140x80x6,3; 4 RK 80x5,6; 3 RP 140x80x6,3

- RK80x5,6 (wzmacniany przy podporach do profilu RP140x80x5,6),

- krzyżulce i słupki RK80x5 oraz 50x4.

Wszystkie przekroje projektuje się ze stali S355.

Na konstrukcji nośnej dachu położona będzie konstrukcyjna blacha trapezowa. Na niej układana będzie wełna mineralna o grubości 0,25m. Kolejne warstwy izolacyjne i wykończeniowe według projektu architektury.

### Dylatacje

W całym obiekcie, ze względu na wpływy reologiczne projektuje się 5 przerw dylatacyjnych. Są one niezbędne ze względu na skurcz betonu podczas jego wiązania oraz  z uwagi na wydłużenie termiczne. Lokalizacja przerw dylatacyjnych:

- osie 7`-7,

- osie 12-12`,

- osie 19-19`,

- osie 21-21`,

- osie 29-30.

## Komunikacja

    - Windy

Windy zlokalizowane w obu budynkach, zgodnie z rzutami. Wykonane w konstrukcji żelbetowej- ściany monolityczne grubości 0,20m, z betonu C30/37 zbrojone stalą AIII-N. Wymiary szybu wg rysunków.

    - Schody

Przewiduje się 4 otwarte biegi schodowe. Wszystkie wykonane jako płytowe o grubości 20cm. Schody oparte będą na stropie poziomu piętra oraz zamocowane na fundamencie. Dodatkowo podparte będą na środku spocznika słupem żelbetowym. Dokładne gabaryty elementów schodów wg rysunków.

# Wykaz norm i przepisów

  - Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o:

- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

- PN-B-02001:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

- PN-B-02003:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

  - Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych, dokonano wg:

- PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie;

# Obliczenia statyczne

## Zebranie obciążeń

| Lp | Strop między piętrowy | Grubość [cm] | Ciężar objętościowy [kN/m3] | Obc. char. [kN/m2] | γf | Obc. obl. [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |
| 1 | Gres | 1,5 | 21,00 | 0,3150 | 1,35 | 0,4253 |
| 2 | Wylewka | 5,0 | 22,00 | 1,1000 | 1,35 | 1,4850 |
| 3 | Folia PE | - | - | - | 1,35 | - |
| 4 | Styropian twardy | 4,0 | 0,45 | 0,0180 | 1,35 | 0,0243 |
| 5 | Folia PE- paroizolacja | - | - | - | 1,35 | - |
| 6 | Płyty prefabrykowane 265 | - | - | 3,4700 | 1,35 | 4,6845 |
| 7 | Tynk cementowo- wapienny | 1,5 | 19,00 | 0,2850 | 1,35 | 0,3848 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH |  |  |  | 4,9030 | 1,35 | 7,0038 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH(bez prefabrykatów) |  |  |  | 1,7180 | 1,35 | 2,3193 |
|  | OBCIĄŻENIA INSTALACJAMI |  |  |  |  |  |
| 1 | Przewody instalacyjne |  |  | 0,2000 | 1,35 | 0,2700 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ INSTALACYJNYCH |  |  |  | 0,2000 | 1,35 | 0,2700 |
|  | OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie użytkowe- biurowe |  |  | 2,0000 | 1,50 | 3,0000 |
| 2 | Obciążenie użytkowe- komunikacja |  |  | 2,5000 | 1,50 | 3,7500 |
| 3 | Obciążenie użytkowe- archiwum |  |  | 5,0000 | 1,50 | 7,5000 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH [max] |  |  |  | 5,0000 | 1,50 | 7,5000 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ [max] |  |  |  | 10,1030 | 1,00 | 10,0893 |

| Lp | Dach | Grubość [cm] | Ciężar objętościowy [kN/m3] | Obc. char. [kN/m2] | γf | Obc. obl. [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2x papa termozgrzewalna | 0,5 | 0,20 | 0,0010 | 1,35 | 0,0014 |
| 2 | Wełna mineralna | 48,0 | 0,45 | 0,2160 | 1,35 | 0,2916 |
| 4 | Płyta żelbetowa | - | 25,00 | - | 1,35 | - |
| 5 | Tynk cementowo-wapienny | 1,5 | 19,00 | 0,2850 | 1,35 | 0,3848 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH |  |  |  | 0,5020 | 1,35 | 0,6777 |
|  | OBCIĄŻENIA INSTALACJAMI |  |  |  |  |  |
| 1 | Przewody instalacyjne |  |  | 0,2000 | 1,35 | 0,2700 |
| 2 | Jednostki wentylacyjne na dachu |  |  | 2,0000 | 1,50 | 3,0000 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ INSTALACYJNYCH |  |  |  | 2,2000 | 1,49 | 3,2700 |
|  | OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie użytkowe |  |  | 1,0000 | 1,50 | 1,5000 |
| 2 | Śnieg strefa III |  |  | 0,9600 | 1,50 | 1,4400 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH [max] |  |  |  | 1,9600 | 1,50 | 2,9400 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ [max] |  |  |  | 4,6620 | 1,48 | 6,8877 |

| Lp | Podłoga na gruncie | Grubość [cm] | Ciężar objętościowy [kN/m3] | Obc. char. [kN/m2] | γf | Obc. obl. [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |
| 1 | Gres | 1,0 | 21,00 | 0,2100 | 1,35 | 0,2835 |
| 2 | Wylewka | 5,0 | 22,00 | 1,1000 | 1,35 | 1,4850 |
| 3 | Folia PE | - | - | - | 1,35 | - |
| 4 | Styropian twardy | 4,0 | 0,45 | 0,0180 | 1,35 | 0,0243 |
| 5 | Płya żelbetowa | 15,0 | 25,00 | 3,7500 | 1,35 | 5,0625 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH |  |  |  | 5,0780 | 1,35 | 6,8553 |
|  | OBCIĄŻENIA INSTALACJAMI |  |  |  |  |  |
| 1 | Przewody instalacyjne |  |  | 0,2000 | 1,35 | 0,2700 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ INSTALACYJNYCH |  |  |  | 0,2000 | 1,35 | 0,2700 |
|  | OBCIĄŻENIA ZMIENNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie użytkowe- biurowe |  |  | 2,0000 | 1,50 | 3,0000 |
| 2 | Obciążenie użytkowe- komunikacja |  |  | 2,5000 | 1,50 | 3,7500 |
| 3 | Obciążenie użytkowe- archiwum |  |  | 5,0000 | 1,50 | 7,5000 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH [max] |  |  |  | 5,0000 | 1,50 | 7,5000 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ [max] |  |  |  | 10,2780 | 1,42 | 14,6253 |

| Lp | Ściana zewnętrzna | Grubość [cm] | Ciężar objętościowy [kN/m3] | Obc. char. [kN/m2] | γf | Obc. obl. [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBCIĄŻENIA STAŁE |  |  |  |  |  |
| 1 | Cegła licowa | 12,0 | 19,00 | 2,2800 | 1,35 | 3,0780 |
| 2 | Pustka powietrzna | 3,0 | - | - | 1,35 | - |
| 3 | Wełna mineralna | 25,0 | 1,30 | 0,3250 | 1,35 | 0,4388 |
| 4 | Ściana żelbetowa | 20,0 | 25,00 | 5,0000 | 1,35 | 6,7500 |
| 5 | Tynk cementowo- wapienny | 1,5 | 19,00 | 0,2850 | 1,35 | 0,3848 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH |  |  |  | 7,8900 | 1,35 | 10,6515 |

## Tarcza nad przejazdem

### Założenia projektowe

Tarczę o grubości 0,20m projektuje się z betonu C30/37. Zakłada się utwierdzenie w fundamencie- ławach fundamentowych o wysokości 0,50m. Obciążenie w postaci sił liniowych od płyt kanałowych oraz powierzchniowe od warstw wykończeniowych. Trzpienie podpierające otwór okienny na piętrze o szerokości 0,20m, słupy parteru o szerokości 1,50m.

### Wyniki obliczeń statycznych

Mnożniki i atrybuty

Nr		 Opis			 Obc(+)	 Obc(-)		 Udz.		 Atrybut

1		Ciężar	własny		1,35		1,35		1		Stały

2		Siły liniowe		1,43		1,43		1		Zmienny

3		Siły liniowe		1,44		1,44		1		Zmienny

4		Warstwy		1,35		1,35		1		Stały

5/1		Wg 6.10a		1		1		1		Komb EN

6/2		Wg 6.10b		1		1		1		Komb EN

7/3		Do zarysowania	1		1		1		Wyłączony

    - Wymiarowanie

Do wymiarowanie założono pręty średnicy #16 klasy AIII-N. Otulina do krawędzi pręta równa 25mm. Beton wg wcześniejszych opisów. Poniżej ilości wkładek zbrojeniowych w poszczególnych miejscach oraz zarysowanie oraz przemieszczenie.

## Tarcza w budynku nr 1

## Założenia projektowe

Tarczę o grubości 0,20m projektuje się z betonu C30/37. Zakłada się utwierdzenie w fundamencie- ławach fundamentowych o wysokości 0,50m. Obciążenie w postaci sił liniowych od płyt kanałowych oraz powierzchniowe od warstw wykończeniowych. Trzpienie podpierające otwór okienny na piętrze o szerokości 0,20m, na parterze 0,30m lub 0,40m.

### Obliczenia statyczne

Mnożniki i atrybuty

Nr		 Opis			 Obc(+)	 Obc(-)		 Udz.		 Atrybut

1		Ciężar	własny		1,35		1,35		1		Stały

2		Siły liniowe		1,43		1,43		1		Zmienny

3		Siły liniowe		1,44		1,44		1		Zmienny

4		Warstwy		1,35		1,35		1		Stały

5/1		Wg 6.10a		1		1		1		Komb EN

6/2		Wg 6.10b		1		1		1		Komb EN

7/3		Do zarysowania	1		1		1		Wyłączony

### Wymiarowanie

Do wymiarowanie założono pręty średnicy #12 klasy AIII-N. Otulina do krawędzi pręta równa 25mm. Beton wg wcześniejszych opisów. Poniżej ilości wkładek zbrojeniowych w poszczególnych miejscach oraz zarysowanie oraz przemieszczenie.

# Spis rysunków